张家港市华天建设工程有限公司

华天大厦基坑支护工程

施 工 方 案

编  制：

审  核：

批  准：

张家港市华天建设工程有限公司

2017年2月16日

目  录

第一章  综合说明…………………………………………………………………………………………5

1. 编制说明……………………………………………………………………………………………5

2. 编制依据……………………………………………………………………………………………5

第二章  工程概况…………………………………………………………………………………………7

1. 基坑概况……………………………………………………………………………………………7

2. 场地条件……………………………………………………………………………………………7

3. 设计方案……………………………………………………………………………………………9

第三章  施工组织设计…………………………………………………………………………………..11

1. 施工总体部署……………………………………………………………………………………..11

2. 主要施工工艺……………………………………………………………………………………..13

3. 施工组织管理……………………………………………………………………………………..13

4. 人员配置计划……………………………………………………………………………………..15

5. 设备配置计划……………………………………………………………………………………..15

6. 材料供应计划…………………………………………………………………………………..…17

7. 施工用水、电计划……………………………………………………………………………..…17

8. 施工平面布置……………………………………………………………………………………..18

9. 施工进度计划……………………………………………………………………………………..19

第四章  分项工程施工方案…………………………………………………………………………..…21

1. 围护桩施工方案………………………………………………………………………………..…21

2. 搅拌桩施工方案…………………………………………………………………………………..32

3. 高压喷射扩大头锚索施工方案…………………………………………………………………..36

4. 砼冠梁施工方案…………………………………………………………………………………..40

5. 土钉墙施工方案…………………………………………………………………………………..43

6. 基坑降排水施工方案……………………………………………………………………………..45

7. 土方开挖施工方案………………………………………………………………………………..49

第五章  施工重点、难点技术措施……………………………………………………………………..52

1. 邻近建筑物的保护措施………………………………………………………………………..…52

2. 地下管线的保护措施……………………………………………………………………………..52

3. 施工对监测点的保护措施………………………………………………………………………..53

4. 土方开挖对支护体系的保护措施……………………………………………………………..…53

5. 土方开挖对工程桩的保护措施…………………………………………………………………..53

第六章  工程综合管理………………………………………………………………………………..…54

1. 工程综合管理…………………………………………………………………………………..…54

2. 工程质量管理与保证措施……………………………………………………………………..…57

3. 安全文明施工管理与保证措施…………………………………………………………………..62

4. 环境保护措施……………………………………………………………………………………..65

5. 工程进度计划保证措施…………………………………………………………………………..68

6. 季节性施工措施…………………………………………………………………………………..70

第七章  基坑监测方案…………………………………………………………………………………..71

1. 第三方监测内容…………………………………………………………………………………..71

2. 施工方监测计划…………………………………………………………………………………..72

第八章  基坑工程应急预案……………………………………………………………………………..73

1. 应急预案的任务和目标…………………………………………………………………………..73

2. 应急救援指挥系统………………………………………………………………………………..73

3. 应急预案启动涉及的事故类型…………………………………………………………………..75

4. 应急救援工作要求………………………………………………………………………………..75

5. 应急救援事故报告………………………………………………………………………………..76

6. 急救技术及常备药品……………………………………………………………………………..76

7. 安全技术措施……………………………………………………………………………………..77

8. 危险源的分析、确定及分布…………………………………………………………………..…78

9. 主要事故的预防及其应急预案…………………………………………………………………..79

10. 应急救援的培训与演练……………………………………………………………………….…84

11. 应急救援预案的启动、终止和工作恢复………………………………………………….……85

12. 基坑预警和应急处理措施…………………………………………………………………….…86

13. 应急救援线路图……………………………………………………………………………….…87

附图表：

1. 施工进度计划表………………………………………………………………………………..…87

2. 施工平面布置图………………………………………………………………………………..…88

3. 土方开挖分区平面图…………………………………………………………………………..…89

4. 土方开挖剖面示意图…………………………………………………………………………..…90

5. 基坑垂直安全通道图…………………………………………………………………………..…91

第一章  综合说明

1．编制说明

为了指导张家港市华天建设工程有限公司华天大厦基坑支护的施工组织与管理，以确保优质、高效、圆满地完成该工程的施工任务，同时为业主、监理、质监部门对工程施工的监控提供依据，特编制本施工方案，交由专家评审，并根据评审意见进一步修订完善，作为该工程基坑支护的总体施工文件，用以指导本工程基坑支护施工全过程活动，也是本公司在本项目中实现生产科学管理的重要手段。

拟建张家港市华天建设工程有限公司华天大厦项目位于张家港市开发区，金山路南侧，金港路东侧，南侧为开发社区，东侧紧邻已建商业用房。桩基础设计为预应力混凝土空心方桩，人防地下室桩基础设计为混凝土预制方桩；基坑周长约470m，总面积约6400m2，开挖深度为5.5~7.0米，基坑安全等级为界定为二级基坑，基坑采用钻孔灌注桩加预应力锚索、土钉墙支护方案；采用双轴深搅桩止水；采用管井降水结合明沟加集水井的方式排水。建设单位为张家港市华天建设工程有限公司，基坑支护由江苏省岩土工程勘察设计研究院设计。张家港市华天建设工程有限公司承担该桩基与基坑支护工程的施工。

2．编制依据

本施工方案依据设计和工艺要求及相关的规范编制，仅为该工程施工所用；该工程中的有关技术方案，在本施工组织设计中已基本阐明，具体编制依据如下：

1、张家港市华天建设工程有限公司华天大厦设计图纸；

2、张家港市华天建设工程有限公司华天大厦基坑支护设计图纸；

3、《张家港市华天建设工程有限公司华天大厦项目岩土工程勘察报告》；

4、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

5、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

6、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

7、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

8、《高压喷射扩大头锚杆技术规程》（JGJ/T 282-2012）；

9、《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）；

10、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；

11、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

12、《混凝土结构工程施工验收规范》（GB50204-2015）；

13、《钢筋焊接及验收规范》（JGJ18-2012）；

14、《工程测量规范》（GB50026-2016）；

15、《建筑变形测量规程》（JGJ 8-2016）；

16、施工现场的实际情况。

第二章  工程概况

1．基坑概况

拟建张家港市华天建设工程有限公司华天大厦项目位于张家港市开发区，金山路南侧，金港路东侧，南侧为开发社区，东侧紧邻已建商业用房。拟建建筑物性质如下表：

| 名称 | 层数/层高 （层/m） | 建筑面积 （m2） | 结构 形式 | 柱网间距 （m） | 基础 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#商业楼 | 3/16.0 | 3005 | 框架 | 8.0×8.5 | 桩基础 |
| 2#商业旅馆楼 | 5-10/23.6-40.0 | 13275 | 框架 | 8.0×7.1 | 桩基础 |
| 2#商业办公楼 | 9-10/36.8-40.0 | 8860 | 框架 | 8.0×5.7 | 桩基础 |
| 3#商业楼 | 3/16.0 | 3956 | 框架 | 8.0×7.9 | 桩基础 |
| 地下车库 | 1/-5.4 | 5785 | 框架 | 8.0×6.0 | 桩基础 |

桩基础设计为预应力混凝土空心方桩，人防地下室桩基础设计为混凝土预制方桩；基坑整体平面布局呈“7”字形，基坑周长约470m，总面积约6400m2，本工程±0.000相当国家黄海高程3.60米，现场自然地面标高约为-1.00米，开挖深度为5.5~7.0米，基坑安全等级为界定为二级基坑，基坑采用钻孔灌注桩加预应力锚索、土钉墙支护方案；采用双轴深搅桩止水；采用管井降水结合明沟加集水井的方式排水。

2．场地条件

2.1 场区环境

拟建场区现为空地，地形较为平坦，局部地段堆积有建筑垃圾。原有建筑物已拆除，暗浜等已回填平整，现有场地相对标高约为-1.00米。基坑周边环境信息如下表：

| 部位 | 环境信息说明 | 其它 |
| --- | --- | --- |
| 东侧 | 基坑东侧紧邻已建商业用房，地库入口坡道外墙距离用地红线约为0.6m，距离已建商业用房约为5.8m。 | 场区内存在较大区域的软土分布 |
| 南侧 | 基坑南侧紧邻开发社区，地下室外墙距离用地红线约为3.0m，距离开发社区围墙约3~4m，距离开发社区居民楼（11层，桩基础，基础埋深约1.5m，无地下室）约为16.0m。 |  |
| 西侧 | 基坑西侧为开发区金港路，距离用地红线约3.0m，距离金港路非机动车道路牙约为26.0m，距离架空高压线缆约为12.0m。 |  |
| 北侧 | 基坑北侧为金山路，距离用地红线约为3.0m，距离金山路非机动车道路牙约为23.0m，距离架空高压线缆约为17.0m。 |  |

基坑南侧、东侧紧邻原有建筑物，为本次基坑工程监测的重点。

施工前应对施工区域内的地上、地下管线详查，确保基坑开挖区域内无架空线缆、无地下管线等。

工程所在地位于张家港开发区金港路与金山路交叉口，土方运输需通过金山路、金港路等主要干道，车、人流较多，对装运车辆、泥浆冲洗、粉尘控制非常重要，施工期间很可能遇雨水等诸多不利因素，给土方开挖安全生产、文明施工管理带来很大困难。

2.2 地质条件

拟建场区地貌单元属长江三角洲冲积平原一级阶地，地貌类型单一，地形较平坦。根据《张家港市华天建设工程有限公司华天大厦项目岩土工程勘察报告》，基坑开挖深度范围内的地质层由上至下分述如下：

① 层素填土：杂色,松散，以粉质粘土混少量建筑垃圾为主，含植物根茎。厚度：1.00～2.70m，平均2.25m；层底标高：-0.09～1.61m，平均0.39m；层底埋深：.00～2.70m，平均2.25m。该层土在场地普遍分布，土质不均，工程特性差。

①-1 层淤泥质粉质粘土：灰色，流塑，饱和，中等干强度，中等韧性，土质均匀。厚度：.40m；层底标高：-0.72～0.21m，平均-0.26m；层底埋深：2.40～3.20m，平均2.80m。该层土在J1、J36孔揭露，高压缩性，工程特性差。

② 层粉砂：青灰色，稍密，饱和，以长石、石英及云母等碎屑为主，砂颗粒级配差，分选性好。厚度：1.60～3.10m，平均2.45m；层底标高：-3.06～-1.63m，平均-2.13m；层底埋深：4.20～5.50m，平均4.77m。该层土在场地普遍分布，中等压缩性，工程特性较一般。

③ 层淤泥质粉质粘土：灰色，流塑，饱和，夹松散粉砂、粉土构成水平层理，中低干强度，中低韧性。厚度:2.40～10.50m，平均6.88m；层底标高：-12.77～-4.72m，平均-9.28m；层底埋深：7.50～15.50m，平均11.89m。该层土在场地东侧拟建2#商业办公楼及3#商业房分布，局部厚度较大，为中灵敏度土，高压缩性，工程特性一般。

④ 层粉质粘土：灰黄-黄褐色，可塑，干强度中，韧性中，切面光滑，稍有光泽，含少量铁锰质氧化物斑迹及高岭土，无摇振反应。厚度：1.10～3.00m，平均1.86m；层底标高：-5.24～-2.93m，平均-3.86m；层底埋深：5.50～8.00m，平均6.50m。该层土受③层软土切割影响，在场地西侧分布，压缩性中等，工程特性良好。

⑤ 层粉土：青灰色，稍密，饱和，以长石、石英及云母等碎屑为主，局部夹有薄层的稍密状粉砂及软塑状粉质粘土，具微层理。厚度：0.70～4.20m，平均2.78m；层底标高：-8.24～-5.84m，平均-6.83m；层底埋深：8.60～11.00m，平均9.47m。该层土场地ZK10、J11、J21、ZK22、ZK28、J30、J31、J39、J40、ZK41孔缺失，中等压缩性，工程特性一般。

水文地质条件：

场地浅层地下水为孔隙潜水，赋存于浅部①层素填土、①-1层淤泥质粉质黏土、②层粉砂、③层淤泥质粉质黏土中，①、①-1、③、④、⑧、⑨层土富水性弱，属微-弱透水层，⑤为中等透水层，②、⑥、⑦为透水层上部潜水主要通过大气降水，经地表渗透补给，通过蒸发排泄及侧向排泄。下部为微承压水，赋存于第⑤层粉土、⑥层粉砂、⑦层粉细砂中，富水性强，接受侧向补给与孔隙潜水越流补给，迳流较缓慢，以侧向排泄为主。水量、水位与地表水及大气降水密切相关，高水位多出现在7、8、9月份，枯水位多出现在1、2、3月份，本次勘察现场钻孔实测地下水潜水的初见水位标高1.26～1.64米，稳定水位埋深0.90～1.40米。地下水位呈季节性变化，年变化幅度1.2m左右。微承压水水头标高0.00米。对地下车库基坑开挖影响较大，应采用降水措施。

3．设计方案

3.1 设计方案

基坑支护设计方案如下：

⑴、基坑ABC段采用钻孔灌注桩（Ø800@1000）结合一道外拉旋喷锚索（Ø500@2000）支护，桩间挂网喷浆护面。

⑵、CD、GH、HA段采用一级放坡结合土钉墙支护，坡比1: 0.5，采用3道击入式钢管土钉支护，坡面挂网喷浆护坡。

⑶、DEFG段采用一级放坡结合土钉墙支护，坡比1:1.5，采用3道击入式钢管土钉支护，坡面挂网喷浆护坡。

⑷、基坑整体采用双排双轴深搅桩（Ø500@1000）止水，搭接200mm施工；采用管井降水结合明沟加集水井的方式排水。

3.2 设计工程量

支护结构主要工程量如下表：

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 有效长度 | 工程量 | 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔灌注桩 | Ф800@1000 | 16m | 194根 | ABC段 |  |
| 2 | 双轴搅拌桩 | Ф700@1000 | 10m | 750根 | ABC、DEFG段 |  |
| 3 |  |  | 11m | 298根 | CD、GH、HA段 |  |
| 4 | 旋喷锚索 | Ф500@2000 | 16m | 97根 | ABC段 |  |
| 5 | 冠梁 | 1000×800 |  | 196m | ABC段 |  |
| 6 | 锚杆腰梁 | 30b双拼槽钢 |  | 196m | ABC段 |  |
| 7 | 钢管土钉 | Ф48@1000 | 6m | 508根 | DEFG段 |  |
| 8 |  |  | 9m | 482根 | CD、DEFG、GH、HA段 |  |
| 9 | 挂网喷砼 |  |  | 2583m2 |  |  |
| 10 | 降水井 | Ф300 | 15m | 9口 |  |  |

第三章  施工组织设计

1．施工总体部署

1.1 施工管理目标

质量管理目标：符合相关技术规范标准和设计要求，质量合格；

安全管理目标：基坑安全无事故；

工期管理目标：遵循合同约定，工程总工期为130日历天。

1.2 资源配置目标

施工力量投入：为确保工程管理目标的实现，我们将在公司内部选择有丰富的基坑工程施工经验并对施工管理和施工技术非常熟悉的施工队伍，作为本项目的施工、管理的主要力量。

机械设备投入：我们已落实本施工方案中所列的主要施工机械设备，并承诺所有设备均可根据工程需要，及时调配到位。

1.3 施工承诺与保障

针对张家港市华天建设工程有限公司华天大厦基坑支护工程，根据我们的施工经验，对项目所需的人力、物力、技术、资金等资源优先配置、重点保证，发挥我们技术精、管理严、作风硬的优良传统，科学管理，严密组织，精心施工，优质快速地建好本项目。

我们将严格遵守合同约定，遵守业主施工现场的各项管理制度，服从业主、监理、总包、设计的统一协调与管理，主动做好与其他单位的配合，遵守当地政府职能部门的有关规定，确保工程整体建设目标的实现。

1.4 施工总体流程

基坑工程相对复杂，所涉及的工序、工艺较多，必须以保证基坑安全为前提，在满足建设施工总进度和质量的总体要求下，合理组织施工，统筹安排，编制科学合理的施工流程。根据本次基坑工程的内容和特点，施工流程作如下总体安排：

1.4.1 施工准备阶段

完成施工方案的编制和评审；进行图纸会审和设计交底；进行场地布置，建立各项生产、生活临时设施； 完成施工人员、机械设备的调迁；制定材料计划并采购。

本阶段计划时间为7天。

1.4.2 基坑支护施工阶段

土方开挖之前的基坑支护主要施工内容为：围护灌注桩194根；双轴搅拌桩1048根；降水井9口；冠梁195米。

围护灌注桩：计划2台套桩机，计划工期33天；

双轴搅拌桩：计划2台套桩机，计划工期30天；

降水井：计划1台套施工设备，计划工期4天；

冠梁：含冠梁位置土方开挖、破桩头、钢筋、模板制作安放、砼浇筑，计划工期20天。

其中，围护灌注桩、双轴搅拌桩、降水井的施工可以同时进行；冠梁施工可在围护灌注桩施工到一定程度后及时跟进，与围护桩施工同步完成。因此，本阶段计划工期为35日历天。

1.4.3 土方开挖施工阶段

本阶段伴随土方开挖，基坑支护的主要施工内容为：高压喷射锚索97根；土钉墙支护约2600m2；土方开挖约35000m3。

第一层土方开挖：开挖深度锚索部位2.2m、其他部位1.2m，土方约12000m3，计划工期6天；

高压喷射锚索：计划2台套施工设备，计划工期7天；养护及张拉锁定时间7天；

第一层土钉墙：支护面积约800m2，计划工期4天；

第二层土方开挖：开挖深度1.2m，约8000m3，计划工期4天；

第二层土钉墙：支护面积约600m2，计划工期3天；

第三层土方开挖：开挖深度1.2m，约8000m3，计划工期4天；

第三层土钉墙：支护面积约600m2，计划工期3天；

第四层土方开挖：开挖深度1.0m，约7000m3，计划工期4天；

第四层土钉墙：支护面积约600m2，计划工期3天；

为保证基坑支护方案按设计要求顺利实施，土方开挖应与支护施工密切配合，每层开挖深度和先后次序，必须满足支护施工的要求。土方开挖必须在围护体系达到设计强度后方可进行；高压喷射锚索可与第一层土钉墙施工同步进行；本阶段计划工期为35日历天。

1.5 施工总体计划

根据施工总体流程，支护施工计划安排如下表：

| 序号 | 施工阶段 | 工作内容 | 计划工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备阶段 | 方案编制、评审；现场平面布置；人、材、机调迁 | 7 |
| 2 | 基坑支护施工阶段 | 围护灌注桩施工 | 33 |
| 3 |  | 双轴搅拌桩施工 | 30 |
| 4 |  | 降水井施工 | 4 |
| 5 |  | 冠梁施工 | 20 |
| 6 | 土方开挖施工阶段 | 第一层土方开挖 | 6 |
| 7 |  | 高压喷射锚索施工、养护；第一层土钉墙施工 | 14 |
| 8 |  | 第二层土方开挖 | 4 |
| 9 |  | 第二层土钉墙施工 | 3 |
| 10 |  | 第三层土方开挖 | 4 |
| 11 |  | 第三层土钉墙施工 | 3 |
| 12 |  | 第四层土方开挖 | 4 |
| 13 |  | 第四层土钉墙施工 | 3 |
| 支护施工工期计划 |  |  | 70 |

2．主要施工工艺

本次基坑支护工程所涉及和采用的主要施工工艺、施工方法和机械设备如下表：

| 序号 | 项目名称 | 施工工艺、方法 | 施工机械设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护灌注桩 | 泥浆护壁正循环钻进成孔 | GPS-10型钻机 |
| 2 | 双轴搅拌桩 | “三搅二喷”工艺 | SJB-Ⅱ型搅拌桩机 |
| 3 | 高压喷射锚索 | 钻孔高压喷射注浆 | MXL-135旋喷钻机 |
| 4 | 降水井 | 钻孔安放成品滤水管 | SPJ-300型钻机 |
| 5 | 土钉墙 | 击入钢管土钉、挂网喷砼 | 锚管机、喷射机 |
| 6 | 冠梁 | 现浇 |  |
| 7 | 土方开挖 | 分层分段开挖 | 挖机、自卸车 |

3．施工组织管理

3.1 项目管理组织机构

我公司将选派曾施工过类似形式工程的、具有较高的专业技术、丰富的施工经验和管理素质的项目管理人员组建项目部，直接参与本工程的建设和管理。为确保质量、工期、安全、文明目标的实现，我公司严格按项目法组织施工，执行全面责任制，明确岗位责任，定员定岗，确保工程管理在施工全过程中的连贯性，接受建设、监理、质检部门的监督。

项目管理组织机构如下图：

业  主

监  理

质安站

项目经理

项目工程师

施工员

质量员

安全员

材料员

各分项工程施工班组

安全员

3.2 主要管理人员配置

项目经理部主要管理人员配置计划如下表：

| 部 门 | 岗 位 | 姓 名 | 职 称 | 主要资历 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目部 | 项目经理 |  | 工程师 |  |
|  | 项目工程师 |  | 工程师 |  |
|  | 施工员 |  | 助理工程师 |  |
|  | 质量员 |  | 助理工程师 |  |
|  | 安全员 |  | 助理工程师 |  |
|  | 材料员 |  | 助理工程师 |  |
|  | 资料员 |  | 助理工程师 |  |

4．人员配置计划

现场施工人员是施工过程中的实际操作人员，是工程质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者，必须具有较高的技能等级，具有良好的质量、安全意识。

我公司将根据本工程各阶段的劳动力计划，在全公司进行平衡调配，确保所有进场人员的各项素质达到要求，具有相似工程的施工经验和操作技能。

施工人员配置计划如下：

| 工 种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况（单位：人） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灌注桩 | 搅拌桩 | 锚索 | 冠梁 | 土钉墙 | 降水 | 土方 |
| 专业工长 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 机械操作工 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  |
| 钢筋工 | 3 |  | 2 | 5 | 5 |  |  |
| 电焊工 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 混凝土工 | 2 |  |  | 5 | 5 |  |  |
| 木工 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 拌浆工 |  | 4 | 2 |  | 2 |  |  |
| 普工 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |  |
| 电工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 挖机司机 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 自卸车司机 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 后勤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 合计 | 15 | 12 | 14 | 26 | 25 | 7 | 28 |

5．设备配置计划

5.1 设备配置原则

贯彻机械化、半机械化和改良工具相结合的方针，因地制宜采用先进技术和适用技术，以适用技术为主，形成多层次的技术装备结构。

有重点、有步骤的配备必需的机械，以保证工期及质量；注意各种机械设备的配套合理，与劳动力相匹配；讲求实效，使设备的选型和数量符合施工任务的类型和规模。

机械设备在每道工序施工条件具备前3天进场组装、调试，确保顺利开工和工序的衔接。

5.2 设备配置计划

结合本次工程特点，主要机械设备按施工阶段、工序进行配置如下表：

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用 于 施工部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程钻机 | GPS-10 | 2 | 上海 | 2010 | 37 | 50m3/d | 灌注桩 |
| 2 | 泥浆泵 | 2PNL | 2 | 无锡 | 2010 | 22 |  | 灌注桩 |
| 3 | 电焊机 | BX6-300 | 5 | 无锡 | 2010 | 15 |  | 钢筋焊接 |
| 4 | 切割机 | J3G-400 | 1 | 无锡 | 2010 | 4 |  | 钢筋切割 |
| 5 | 搅拌桩机 | SJB-Ⅱ | 2 | 无锡 | 2008 | 90 | 200m3/d | 搅拌桩 |
| 6 | 浆液搅拌机 | 200L | 2 | 无锡 | 2008 | 2 |  | 搅拌桩 |
| 7 | 液压注浆泵 | SYB50/50 | 2 | 天津 | 2008 | 7.5 |  | 搅拌桩 |
| 8 | 旋喷钻机 | MXL-135 | 2 | 无锡 | 2012 | 55 | 150m/d | 旋喷锚索 |
| 9 | 高压注浆泵 | BWT30/150 | 2 | 南京 | 2012 | 30 |  | 旋喷锚索 |
| 10 | 钻机 | SPJ-300 | 1 | 南通 | 2012 | 15 |  | 降水井 |
| 11 | 潜水泵 |  | 9 |  | 2016 | 2 |  | 降排水 |
| 12 | 锚管机 |  | 3 | 无锡 | 2014 | 2 | 300m/d | 土钉墙 |
| 13 | 空气压缩机 | V-6/8 | 1 | 无锡 | 2014 | 37 |  | 土钉墙 |
| 14 | 砼喷射机 | HPC-V | 1 | 无锡 | 2014 | 7.5 | 200m2/d | 土钉墙 |
| 15 | 木工机械 |  | 1 | 无锡 | 2014 |  |  | 冠梁 |
| 16 | 钢筋弯曲机 |  | 1 | 无锡 | 2014 | 2 |  | 冠梁 |
| 17 | 砼振捣器 |  | 3 | 南通 | 2014 |  |  | 冠梁 |
| 18 | 吊车 | QY25K | 1 | 徐州 | 2008 |  |  |  |
| 19 | 挖掘机 | PC-200 | 5 | 常州 | 2008 |  |  | 土方 |
| 20 | 自卸车 | 20T | 5 | 无锡 | 2008 |  |  | 土方 |
| 21 | 全站仪 | RTS320 | 1 | 苏州 | 2010 |  |  | 测量 |
| 22 | 经纬仪 | J2 | 1 | 北京 | 2010 |  |  | 测量 |
| 23 | 水准仪 | DS3 | 1 | 北京 | 2010 |  |  | 测量 |

6．材料供应计划

本次工程材料需求较大，供料时间相对集中。根据不同施工阶段及施工进度计划，合理组织材料进场，并保证现场备有2天施工所需的材料库存量，以确保施工的顺利进行，满足进度和工期要求。

主要材料供应计划如下表：

| 名 称 | 型号规格 | 数 量 | 用于施工部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品砼 | C30 | 1800m3 | 灌注桩、冠梁 |
| 钢筋 | φ6.5 | 7t | 土钉墙 |
|  | φ8 | 5t | 灌注桩、冠梁 |
|  | φ14 | 15t | 灌注桩、土钉墙 |
|  | φ20 | 22t | 冠梁 |
|  | φ22 | 100t | 灌注桩 |
| 钢管 | φ48×3 | 7386m | 土钉墙 |
| 钢绞线 | φ15.2 | 4656m | 旋喷锚索 |
| 槽钢 | 30b | 15t | 旋喷锚索腰梁 |
| 锚具、锚盘 | QVM15-N | 97套 | 旋喷锚索 |
| 水泥 | P.O 42.5 | 3200t | 搅拌桩、旋喷锚索、土钉墙 |
| 黄砂 | 中、粗砂 | 200t | 土钉墙、降水井 |
| 石子 | ＜1.2㎝ | 200t | 土钉墙 |
| 玻纹管 | D300 | 63m | 降水井 |

7．施工用水、电计划

7.1 用水计划

本工程现场供水由业主提供自来水源至施工现场，施工根据用水要求和施工平面布置用软管接至各用水点。

7.2 用电计划

用电设施应遵守国家现行的《施工现场临时用电安全技术规范》并符合有关法规的规定。

根据各种用电设备在施工现场的布置情况，从业主提供的施工区域内的电源点，将用电线路接通至现场，地面电缆敷设于电缆沟内，过道路时电缆外套钢管保护埋设。现场分设一、二级配电箱，保证各用电设备有独立的控制装置，所有配电设备均应符合用电安全要求。

根据不同的施工阶段，用电峰值所需电源功率约400KW。

8．施工平面布置

8.1 平面布置原则

施工现场平面布置合理与否，将直接影响到施工进度的快慢和安全文明施工管理水平的发挥。根据本工程的施工特点，总体平面布置原则为：利于施工、安全作业、文明现场、方便后续工程的衔接和开展。具体如下：

在满足施工要求的前提下，尽可能减少施工用地。

在保证施工顺利进行的前提下，尽可能减少临时设施费用。

保证现场运输畅通，满足施工对材料供给、土方运输的需求。

临时设施的布置，应利于施工管理及人员的生产和生活。

符合环境保护、安全技术法律法规和防火排水的要求。

8.2 平面布置内容

依据施工现场平面布置原则，结合现场的具体情况和条件，施工平面布置将从施工道路、基础设施、材料制作堆放、施工现场排水等方面进行规划。

8.2.1 施工道路

根据施工总平面布置，对施工、生活区内部进行必要的道路平整和铺设，确保交通畅通，确保材料的堆放和运输。

工地出入口的开设由总包单位完成。拟筑现场临时道路总长约200m，宽6m，厚50cm，采用建筑垃圾填筑；对施工道口浇筑混凝土面层，设置洗车台。

8.2.2 基础设施

现场基础设施包括办公区、生活区的各项设施，本工程拟在现场搭设必要的办公、生活用房及防护设施和工具房。对办公区、生活区进行地坪硬化，设置防护栏。

8.2.3 材料制作堆放

为了便于施工，材料尽可能就近堆放，但不可置放于基坑边坡顶部，并根据施工阶段、计划用量分批进场，尽量避免二次运输。

8.2.4 施工现场排水

现场占地面积较大，排水处理的好坏直接影响到施工的进展，因此综合各施工阶段平面布置时，应将基坑降水与现场排水体系结合起来，在场地内合理设置排水沟和集水井，用于排放管井抽水、雨、污水及浆液。

8.3 现场平面布置

施工现场平面布置详见：施工平面布置图。

9．施工进度计划

9.1 工期目标

根据施工总体部署，本次基坑工程的总工期为130日历天。

9.2 主要工序计划

为确保本工程保质保量按期完成施工任务，根据公司整体生产协调，结合本工程的施工特点及进度要求，施工计划结合土方开挖，按照施工流程和工艺顺序，及时完成各道工序。

各主要工序计划施工时间如下：

围护灌注桩：33天；

双轴搅拌桩：30天；

降水井：4天；

砼冠梁：20天；

高压喷射锚索、锚杆腰梁安装：14天；

土钉墙：13天；

土方开挖：18天。

9.3 总体进度计划

施工总体流程如下图：

第二层土钉墙施工

第三层土方开挖

第三层土钉墙施工

第四层土方开挖

第四层土钉墙施工

第二层土方开挖

锚索施工、养护

第一层土钉墙施工

第一层土方开挖

降水井施工

冠梁施工

围护桩施工

搅拌桩施工

基础主体结构施工

土方回填

基坑降排水结束

施工总体进度计划详见：施工进度计划表。

第四章  分项工程施工方案

1．围护桩施工方案

1.1 围护桩性质和规模

围护桩设计为钻孔灌注桩，桩径为800mm，间距1000mm，混凝土强度C30，有效桩长16.0m，桩数194根。

1.2 施工方案

1.2.1 钻机成孔

根据土层特性及施工场地状况，本工程采用GPS-10型回转式钻机正循环钻进成孔，该钻机具有轻便快捷、钻进效率高等特点，满足本次施工需要。

1.2.2 清孔及泥浆处理

本工程采用泥浆正循环清孔，清孔分两次进行。建立泥浆循环系统，废浆采用泥浆泵收集至现场设置的废浆池。

1.2.3 混凝土浇注

本次工程拟采用商品混凝土，砼标号为C30，用导管进行水下砼灌注成桩。

1.3 工艺流程

本工程采用GPS-10型回转式钻机正循环钻进成孔，人工造浆和原土造浆结合维护孔壁稳定，钻机吊放钢筋笼，导管法水下灌注砼成桩工艺，工艺流程如下：

测放桩位

轴线放样

障碍物清除

护筒埋设

复核桩位

钻机就位

输浆管布设

钻进成孔

制备泥浆

一次清孔

泥浆循环

泥浆外运

钢筋笼安放

钢筋笼制作

吊放导管

二次清孔

循环泥浆

灌 注 砼

制 备 砼

拆除护筒

试块制作

成桩移位

1.4 技术措施

本工程施工将严格按照桩基工程施工与验收的有关技术规范、规程和标准执行，具体施工技术参数按现场试桩得出的并经设计、监理等确认的技术参数进行。

1.4.1 轴线放样

根据控制点及设计图纸，由专业测量人员测放出拟建物轴线及控制点，并加以妥善保护，以便打桩时引测、控制、复核桩位。

由于施工作业，可能对控制点造成影响，所以施工期间，对控制点每周复测一次，发现位移及高程变化，及时调整临时坐标值和标高值，以免引起较大误差。

1.4.2 测放桩位

放线定位严格遵守《工程测量规范》中有关桩基施工的规定。复核场地轴线及控制点无误后，采用全站仪，由专业测量人员测放桩位，作好标记，埋设护筒，并将桩位利用十字线引至护筒壁上，以便钻机就位时钻杆对中；护筒埋设好后再用经纬仪和钢尺进行复验，要求放样误差≤2cm。定位与打桩间隔一般不超过24小时，施工过程中，要尤其注意防止破坏标识引起桩位不准，并随时复核。

1.4.3 护筒埋设

护筒起到桩孔定位和保护孔口作用。根据场地土层稳定层的厚度确定护筒的埋置深度，护筒应尽量埋深，避免产生塌方。

1.4.3.1 护筒选择

本工程拟选择钢质护筒，在预制厂加工成形后运至现场。钢质护筒采用3~5mm钢板卷制而成，直径大于设计桩径10cm左右。本工程选用直径为900mm的护筒。

1.4.3.2 护筒埋设深度

灌注桩护筒埋入土中深度不小于1.0m，顶面标高应于地面20cm以上，在护筒顶部开设1～2个溢浆孔，便于溢出泥浆并流回泥浆池进行回收，护筒周围用粘土分层夯实。在整个施工期中护筒应保持垂直，不得翻浆、漏水和下沉。

1.4.3.3 护筒埋设方法

根据设计桩位，精确定桩中心线，固定好钢筋或其它标志，以桩中心线为准，开挖筒坑，筒坑中心深度应低于筒底端50cm，然后置护筒于坑内，挂线定位，保证护筒中心与桩中心重合。护筒四周填土夯实。

护筒中心线与桩位的中心线偏差≤5cm，护筒垂直度偏差≤1%。护筒固定并验收合格后方可钻机就位，就位时钻头中心对准定位钢筋，对中误差≤2cm。

1.4.4 现场排水及泥浆系统布设

为满足现场钻孔、成桩及现场文明施工需要，现场应布设好排水和泥浆循环及处置系统，开挖布置排水及泥浆系统应尽量避开施工桩位。

1.4.4.1 泥浆循环系统建立

泥浆循环系统由泥浆池、沉淀池、循环槽、废浆池、泥浆泵及配套设备组成，包括排水、清渣、排废浆设施等。地面循环系统采取自流回灌式，每台钻机均建立相对独立的泥浆循环系统（循环槽、泥浆池）和废浆池，互不干扰。废浆池容积不小于150m3。经初步沉淀后废泥浆及时运出施工现场。

泥浆池应远离已有建筑物。泥浆池、循环槽构筑应稳固，不得有渗漏或倒塌，施工时应根据现场地形地质情况，采取防渗漏、防倒塌措施，必要时我们将采用砖块及水泥砂浆砌筑，泥浆池不能建在新沉积的土层上，以防池底下开裂，造成泥浆漏失。泥浆循环系统如下图：

1.4.5 试桩

为更进一步掌握施工区域的地质土层状况，获取更准确的一手资料，验证施工工艺在该区域的适应性及地区差异，检验设备选择是否合理，明确本工程的自身特点，以便更科学地指导施工，正式施工前，首先进行试桩工作，以确定成桩参数，作为正式施工时的控制指标，并将试桩结果反馈给业主、设计单位。

试桩按正常桩施工，试桩位置一般为打桩流水起点的桩，亦可在业主、监理指定的位置进行试桩。做好试桩记录。

1.4.6 施工顺序

围护桩应间隔跳打施工，并在灌注砼24h后进行邻桩成孔施工。

1.4.7 钻机就位

钻机就位时，机架必须水平、竖直、稳固，并与桩基作业平台有可靠的连接，确保在施工中不发生倾斜、移位。

安装钻机时，转盘中心应与钻架吊滑轮在同一垂直线上，就位时应保证平衡，在钻进作业时，不致发生倾斜移位。钻杆安装时，可事先在两个方向用经纬议或吊锤测定钻杆垂直度，使钻杆垂直偏差控制在1%以内，并用水平尺校验钻机平台，确保转盘平台水平。钻头对孔应准确，钻头中心与桩位中心偏差≤20mm。钻机调整后，应立即在钻机底部采取可靠措施进行固定，防止钻进时受力引起机架位移。坚持钻机自检、质检员验收。

1.4.8 钻进成孔

1.4.8.1 成孔工艺

采用正循环回转钻进成孔工艺。成孔机理为动力驱动钻机转盘，转盘带动钻具回转，在钻具回转过程中，由其自重加压压迫钻头反复切割土体，在泥浆的不断冲洗下，形成泥浆悬浮体，随孔内泥浆上返排出孔外，从而形成钻孔。

1.4.8.2 钻头的选取

本工程钻头的选取是保证工期和质量及降低工程成本的重要因素。根据设计要求，结合本公司多年来类似工程的施工实践，我们将选用Ø780mm单腰箍带翼状笼式钻头进行钻孔施工，此种型式钻头，回转阻力小，钻头具有良好的扶下导向性，有利于清除沉渣，尤其在砂性土及粉质粘土中钻进成孔效果好。

1.4.8.3 钻进前钻杆及钻头长度的量取

为保证桩孔深度达到设计要求，施工员应根据标高计算好钻进深度，并用钢尺准确测量好钻机钻杆及钻头的长度，计算出每根桩成孔完毕时主动钻杆余量，向钻孔班交底，填写开工指令单，做到各种数据准确、清楚，便于施工操作、质量控制。

施工时，机台成孔班记录员根据施工员交底的桩顶标高、孔深、机上余尺，认真控制成孔深度，并及时填写原始记录，终孔时施工员通知监理双方共同量取主动钻杆上的余量，计算孔深、验收并签字认可，方可终孔。

1.4.8.4 钻孔过程中的技术措施

⑴ 为了保证成孔质量，成孔作业班长应选有经验的技工担任，必须专人操作，合理采用钻进参数，认真控制各类地层转速、钻压、进尺，杜绝追求进尺造成缩径。

⑵ 钻进开孔时应慢档起速，防止速度过快，挠动土层防止桩头扩大。提升要平稳，防止碰撞护筒、刮带孔壁。在护筒刃脚处，应低档慢速钻进，使护筒刃脚处形成坚固的泥皮护壁，钻至护筒刃脚下1m后，可按土质情况以正常速度钻进。

⑶ 钻孔中若出现缩径、坍孔现象时，可加大泥浆比重以稳孔护壁，或于坍孔地段投入粘土，使钻机空转不进尺进行固壁。当缩径、坍孔严重、或泥浆突然漏失时，应立即回填粘土，待孔壁稳定后重新钻孔。

⑷ 钻进时随时注意机台稳固性，以及立轴垂直度变化，每加接钻杆应检查钻杆垂直度，若垂直度偏差大于1％，及时纠正。上下钻杆时应检查连接部分可靠性，不合格螺栓、螺母及时剔除，连接钻杆时要牢固，确保钻具在钻进时不发生脱落事故。

⑸ 通过观察孔口泥浆判断地层情况，控制进尺速度，随时检测泥浆比重、粘度、含砂率。钻孔泥浆比重控制在1.1～1.2之间，粘度≤28s，含砂率≤8%。终孔时应准确测量机上余量，并用标准水文测绳测量孔深，钻孔达到设计要求后，经自检和现场监理复检合格后，进行下部工序的施工。

1.4.9 泥浆护壁

泥浆的作用是将钻孔内不同土层中的空隙渗填密实，使孔内渗漏水达到最低限度，并保持孔内维持着一定的水压以稳定孔壁。根据理论及施工经验，合理使用好泥浆是本工程质量的重要因素之一，优质泥浆的使用不仅能确保其孔壁稳定，且具有良好的携带能力。但是泥浆比重、粘度、失水量过大的泥浆，必然会降低粉质粘土层的钻进速度，导致泥度过厚，直接影响桩周摩擦力。为此必须保证泥浆池内泥浆性能达到如下指标。

1.4.9.1 泥浆性能

鉴于本工程地质土层特点，采用高塑性粘土制备泥浆，泥浆比重应控制在1.1～1.2，漏斗粘度≤28s，含砂率≤8%。

为确保泥浆质量，分别设立泥浆循环池、沉淀池，污水泵架设在沉淀池内，下层废浆，由污水泵抽排至废浆池内，上层优质泥浆自钢丝网、溢流板流入泥浆池。调制、制备泥浆则在循环池中，吸入孔内泥浆必须达到上述标准。

泥浆池内泥浆，严格按上述条件配置。测定次数，成孔班至少一次，二次清孔后比重。其钻进过程所得资料记录在成孔班报表上，清孔时记录在灌注班报内，以便监理抽检、控制。

1.4.10 清孔

1.4.10.1 清孔工艺

本工程采用泥浆正循环清孔，清孔分两次进行。

1.4.10.2 一次清孔

一次清孔在钻进至设计深度后调整泥浆比重（≤1.15），将钻头提离孔底10～20Cm，轻质泥浆通过钻具中心孔泵入孔底，置换孔内浓泥浆，进行循环清孔；一次清孔若沉渣厚度≤100mm，孔口上返泥浆指标符合要求，即可安放钢筋笼、吊放导管。

1.4.10.3 二次清孔

二次清孔通过导管泵入泥浆，经过第二次清孔后，孔底沉渣厚度应≤100mm，孔底50cm内泥浆比重小于1.20、含砂率小于8％、粘度小于28s，若超过应继续清孔直至达到设计要求（以二次清孔结束前孔内溢出泥浆指标衡量）。清孔结束后孔内应注满泥浆。

沉渣厚度以钻头锥体1／2高度的深度起算，采用经监理校验合格的水文测绳实测。钻机班组及施工员首先进行沉渣厚度自检，然后经监理验收合格后，方可进行砼灌注。

1.4.11 钢筋笼制作安放

钢筋进场后应按钢筋的不同型号、不同直径、不同长度分别堆放。施工员绘制钢筋放样图，钢筋的种类、钢号及尺寸规格应符合设计要求，做到制作场地挂牌施工，施工员技术交底。

钢筋笼制作前，应将钢筋校直，清除钢筋表面污垢锈蚀，准确控制下料长度，钢筋笼采用环形模制作。钢筋笼绑扎顺序大致是先将主筋等间距布置好，待固定住架立筋（即加强箍筋）后，再按规定的间距安设箍筋。

钢筋笼制作必须严格按设计图纸，制作偏差应符合规范要求，允许偏差：主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋笼直径±10mm，钢筋笼长度±100mm。主筋采用单面搭接焊，搭接长度≥10d，主筋接头在同一截面内≤50％，焊头错开距离≥35d。焊缝要求饱满，无气孔、无“咬筋”现象，焊渣应清除；主筋与加强筋采用点焊；主筋与箍筋采用点焊。所有焊接符合《钢筋焊接及验收规程要求》（JGJ18－96）。保护块预制砂浆块，采用扁圆柱型，其厚度不得小于50mm，直径160mm。每4m设置不少于3只保护块。

钢筋笼应经监理验收合格后方可安装。钢筋笼利用钻机将钢筋笼吊入桩孔内。由于本工程钢筋笼较长，分两节制作，先将钢筋笼分节在现场制作好后再放入孔中（利用钢管穿在加强箍筋下面，将钢管搁置于机架上，主筋位置要正确、竖直），于孔口进行焊接。笼子全部入孔后应检查安装位置，确认符合要求后焊接吊筋固定定位。为了防止浇注砼过程中钢筋笼上浮，须将定位钢筋牢固地点焊在孔口压杆上。钢筋笼安放位置允许偏差应符合下列规定：钢筋笼定位标高偏差为±100mm；钢筋笼中心与桩孔中心偏差为±20mm。

钢筋笼安放完成后应经质检员及监理验收合格后，方能进入下道工序。

1.4.12 水下砼灌注

1.4.12.1 混凝土配制

本次工程采用商品混凝土。

1.4.12.2 混凝土灌注成桩

⑴ 灌注方法

使用Φ250mm丝扣接头导管进行灌注。导管使用前须进行地表压水试验，导管不能漏水，连接处要求密封、牢固，导管的分节长度视工艺要求确定，底管长度不宜小于4m。导管底部至孔底的距离宜为300～500mm，施工时利用隔水板压水灌注。将隔水板挂在导管内水面上。隔水板的大小要恰当，固定要可靠。

⑵ 灌注程序

安装砼加料斗→放置隔水板使隔水板与导管内泥浆面紧贴→灌注首批混凝土→连续不断灌注适时拆导管直至桩顶→拨出护筒。

⑶ 灌注首批砼

清孔完成后半小时内必须灌注混凝土。料斗内砼储备量不得小于3.0m3。在灌注首批混凝土之前可先配制少量水泥砂浆放入隔水板以上的导管和漏斗中，然后再灌入混凝土。确认初灌量备足后，即可抽出隔水板，借助混凝土自身重量排出导管内的泥浆，灌入首批混凝土。

灌注首批砼时，导管埋入混凝土内的深度不小于1.0m。混凝土的初灌量宜下式计算：

V≥1/4πd2h1+1/4πkD2h2

V—混凝土初灌量        h1=（h—h2）rw—/rc

Rw—泥浆密度 1.2t/m3    Rc—混凝土密度 2.4t/m3

h1—桩孔深度            h2—初灌后导管外砼面高度

d—导管内径0.25m       K—充盈系数

D—桩孔直径

⑷ 连续灌注混凝土

在首批混凝土灌注正常后，砼必须连续灌注，每根桩的浇注时间按初盘混凝土的初凝时间控制，导管底端始终埋入砼面以下宜为2～6m，严禁导管提出混凝土面，孔内混凝土靠自重自落密实和导管在砼内反复插捣密实。导管应勤提勤拆，防止堵管，并经常转动导管，避免提升导管时碰撞钢筋笼，一次提管拆管不得超过6m。在灌注过程中，应经常用测锤探测砼的上升高度，保持导管的合理埋深。为确保桩头质量，保证凿除桩顶浮浆后设计桩顶标高处砼强度达到设计要求，实际浇注高度必须大于设计桩顶标高2m以上，且不应小于桩长的5%。砼灌注的充盈系数不得小于1.1。

⑸ 桩顶标高控制

末期砼灌注过程中，施工员应亲自把关，用竹杆实测砼面，确认是否到位，控制好最后一次灌注量，浇注完毕必须经质检员及监理验收合格后，方可拆卸导管。

1.4.13 材料的复试检测

⑴ 钢筋原材料按不同规格型号、不同批次取样送检，每60t钢筋取样一组；

⑵ 钢筋焊接试验，按每300个接头取样一组送检复试；

⑶ 砼试块每根桩做一组（三块），试块应标明桩号和施工日期，脱模后进行标准养护测试。

1.4.14 施工记录

每根桩在施工过程中，质检员、施工员跟班作业，必须做好原始记录及施工状况。

1.5 质量检验标准

根据设计要求及有关施工规范的规定，本工程相关的质量控制标准如下表：

| 项目 | 内 容 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成 桩 | 桩位（mm） | 100 | 量护筒，开挖后复测 |
|  | 桩径（mm） | ±50 | 用钢尺量或计算填料量 |
|  | 垂直度（%） | <1 | 测钻杆垂直度 |
|  | 桩深（mm） | +300 | 用测绳测，或测钻杆长度 |
|  | 泥浆比重 | 1.15～1.20 | 用比重计测 |
|  | 沉渣厚度（mm） | ≤100 | 用重锤测量 |
| 钢 筋 笼 | 直径（mm） | ±10 | 用钢尺量 |
|  | 长度（mm） | ±100 | 用钢尺量 |
|  | 主筋间距（mm） | ±10 | 用钢尺量 |
|  | 箍筋间距（mm） | ±20 | 用钢尺量 |
|  | 钢筋笼安装深度（mm） | ±100 | 用钢尺量 |
| 砼 灌 注 | 搅拌时间（S） | ≮90 | 计时 |
|  | 塌落度（mm） | 160～220 | 用塌落度筒测 |
|  | 充盈系数 | >1 | 计量实际灌注量 |
|  | 桩顶标高（mm） | +30、-50 | 用水准仪测量 |

1.6 常见问题及解决方案

根据工艺要求及施工经验，施工中应防止发生“断桩”、“缩径”、“吊脚桩”等质量事故。施工中常见问题及预防、处理方法如下表：

| 常见问题类型 | 产生原因 | 预防措施与处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 孔壁坍落 | 1．护壁泥浆密度和浓度不足，起不到可靠的护壁作用 2．成孔速度太快，在孔壁上来不及形成泥膜 3．安放钢筋笼时碰撞了孔壁，破坏了泥膜和孔壁 | 1在松散土层中钻进时，应控制进尺选用较大密度、粘度胶体率的泥浆 2．成孔速度应根据地质情况选取 3．从钢筋笼的绑扎、安放等环节均应引起注意 |
| 护筒冒水 | 1．埋设护筒时周围填土不密实 2．起落钻头时碰动了护筒 | 1．在埋设护筒时四周土要分层夯实，并且要选用含水量适当的粘土填筑；起落钻头要防止碰撞孔壁。 2．初发现护筒冒水，可用粘土在四周填实加固，如护筒严重下沉或位移，则应反工重埋 |
| 钻孔漏浆 | 1．护筒埋设太浅，回填土不密实；在护筒刃脚处漏浆 2．遇到透水性大或有地下水流动的土层 | 1.根据土质情况决定护筒的埋置深度，将护筒外壁与孔洞间的缝隙用土填密实面 2.加稠泥浆或倒入粘土，慢速转动增强护壁 |
| 桩孔偏斜 | 1．钻孔时遇有倾斜度的软硬土层交界处，钻头所受阻力不均而偏位 2．钻孔时遇较大的孤石、探头石等地下障碍物使钻杆偏位 3．钻杆弯曲或连接不当，使钻头、钻杆中心不同轴 4．地面不平或不均匀沉降使用钻机底座倾斜 | 1．在有倾斜状的软硬土层处钻进时，应吊住钻杆，控制进尺速度并以低速钻进 2．探明地下障碍物情况，并预先清除干净 3．钻杆、接头应逐个检查，及时调整，弯曲的钻杆要及时更换 4．场地要平整，钻架就位后要调整，使钻盘与底座水平，转盘中心应与钻架上吊滑轮在同一垂直线上，并注意经 常检查和校正 5．在桩孔偏斜处吊住钻头，上下反复扫孔，使孔校直 |
| 缩孔 | 塑性土膨胀 | 上下反复扫孔 |
| 在粘土层中钻进时,进尺缓慢 | 1．钻筒有缺陷 2．钻头有泥包住或粘钻 3．钻进参数不合理 | 1．检修或更换钻头 2．清除泥包，调节冲洗液的比重和粘度，适当增大泵量或向孔内倒入适量砂石解除泥包粘钻 3．调整钻进参数 |
| 钻头脱落 | 钻管的连接螺栓松头或破损。 | 及时将螺栓焊紧，破损者及时更换，施工现场预备专用打捞器及时打捞。 |
| 钢筋笼安 放与设计 要求不符 | 1．堆放、起吊、搬运没有严格执行规程，支垫数量不够或位置不当，造成变形 2．钢筋笼安放入孔时不是垂直缓慢放下 3．清孔时孔底沉渣或泥浆没有清理干净，造成实际孔深与设计要求不符，钢筋笼放不到设计深度 | 1.钢筋笼起吊和安放要严格执行施工规程 2.清孔时应把沉渣清理干净，保证实际有效孔深满足设计要求 3.钢筋笼应垂直缓慢入孔，防止碰孔壁，入孔后采取措施固定好，对已变形的笼子，修理后再用 |
| 钢筋笼上浮 | 1.提升导管时将钢筋笼撑起 2.提升导管时砼冲击过大，上托钢筋笼 | 1．将钢筋笼顶部加压杆牢固地点焊于孔口重物上。 2．当灌注至离钢筋笼底口时，应放慢灌注速度，每灌注0.3－0．6m3时，就窜动导管一次，直至钢筋笼埋入砼面2m，才能恢复正常灌注速度，一旦发现上浮宜窜动导管，使之恢复正常标高 |
| 夹 层 | 埋管深度不够，混入泥浆、孔壁坍落物夹入砼内 | 1、严格按照（JGJ94-94）规定要求确定埋管深度，发现坍孔，应停止灌注，探测孔内砼的位置，提出导管，重新清孔，排出坍落物 2、护住孔壁，再用小一号钻头钻小孔，清孔后下导管继续灌注 |
| 断 桩 | 1.碰坍落度太小，骨料粒径太大；未及时提升导管及导管倾斜，使导管堵塞，形成桩身砼中断 2.搅拌机发生故障，使砼中断时间过长 3.提升导管时碰撞钢筋笼，使孔壁土体混入砼中 | 1.砼坍落度按设计要求、粗骨料粒径按规范要求控制 2.边灌注砼边拔管并测砼顶面高度，随时掌握导管埋入深度避免导管脱离砼面 3.当导管堵塞砼尚未初凝时，可起吊一节钢轨或其它重物在导管内冲击，把堵塞的砼冲开，并继续浇注，也可迅速提出导管，用高压水冲通导管，重新下隔水球浇注 |
| 吊脚桩 | 1.清孔后泥浆密度过低，孔壁塌落或孔底漏进泥砂，或未立即浇筑砼 2.安放钢筋笼或导管碰撞孔壁，使孔壁土坍塌 | 1.清孔要符合设计要求，并立即浇筑砼 2.安放钢筋笼和浇筑砼时，注意不要碰撞孔壁 |

2．搅拌桩施工方案

2.1 设计参数

双轴搅拌桩Ф700@1000，搭接200mm施工；浆液水灰比为0.5，水泥掺入量为20%；采用“三搅二喷”施工工艺；有效桩长分别为10m、11.0m，总桩数1048根。

2.2 施工方案

根据工程总量及工期要求，结合施工场地实际情况，本工程拟进两台套深层搅拌桩机进行施工。根据技术要求及施工经验，先进行工艺性试桩，以确定该区域的施工技术参数（包括灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等）、施工工艺及施工时各土层中的水泥掺入量，以便更好地发挥变参量的作用，指导工程桩的施工。

根据设计桩位布置情况采用双轴搅拌法施工，加固地基所形成的水泥土桩截面形状为“8”字形。

2.3 工艺流程

采用“三搅二喷”的施工工艺。桩机定位后，启动搅拌电机，放松卷扬机钢丝绳，使搅拌头及桩管旋转下沉，搅拌工进行浆液拌制，搅拌头下沉至设计深度后，开启灰浆泵，待浆液到达搅拌头后，逐渐搅拌提升，提升速度一般控制在0.5m/min，到达桩顶后，关闭灰浆泵为一次喷浆完毕，然后重复旋转下沉至桩底，再喷浆搅拌提升至桩顶，由搅拌叶片把水泥浆和土体再充分均匀搅拌，这为第二次喷浆。通过三次搅拌，二次喷浆，水泥浆与土体已充分均匀混合，水泥土搅拌桩形成了缜密的水泥土墙，具备设计要求达到的抗渗止水等功能。

双轴搅拌桩施工工艺流程如下：

测量放线  → 开挖基槽 → 桩机就位 → 预搅下沉至设计深度    水泥浆

一次喷浆搅拌提升     制  备

复搅下沉至设计喷浆深度

留取试块 ← 成桩移位 ←  二次喷浆搅拌提升

2.4 技术措施

本工程施工将严格按照地基处理施工与验收的有关技术规范、规程和标准执行，具体施工技术参数按现场试成桩得出的并经设计、监理等确认的技术参数进行。

2.4.1 轴线放样

根据业主提供的控制点及设计图纸，由专业测量人员测放出拟建物轴线及控制点，并加以妥善保护，以便打桩时引测、控制、复核桩位。

2.4.2 开挖基槽

搅拌桩施工前应探明施工范围内的障碍物，根据测放的深搅桩的位置开挖施工沟槽，沟槽沿支护内边控制线开挖，宽约1.2米，深度约1.0米左右，沟槽内的积水及时排除。

2.4.3 测放桩位

放线定位严格遵守《工程测量规范》中有关桩基施工的规定。复核场地轴线及控制点无误后，采用经纬仪和钢卷尺，由专业测量人员测放桩位，并作好标记，要求放样误差≤2cm。

2.4.4 试桩

为更进一步掌握施工区域的地质土层状况，获取更准确的一手资料，验证施工工艺在该区域的适应性及地区差异，检验设备选择是否合理，明确本工程的自身特点，以便更科学地指导施工，正式施工前，首先进行工艺性试桩工作，以确定成桩参数，作为正式施工时的控制指标，并将试桩结果反馈给业主、设计单位。

2.4.5 施工顺序

双轴搅拌桩应连续施工，相邻桩喷浆工艺的施工时间间隔不宜大于24小时。如果间隔时间太长，与相邻桩无法搭接时，需做冷缝处理，采取局部补桩或注浆等补强措施。

2.4.6 桩机就位

桩机就位时，机架必须水平、稳固，施工中应保持搅拌桩机底盘的水平和导向架的竖直，用吊垂进行目测，要求桩管垂直度偏差不超过0.5H%，机组作业人员在打桩过程中应随时跟踪检查桩管的垂直度，就位偏差不大于20mm。

2.4.7 预搅下沉

桩机就位后，桩管在自由状态下对正桩位，以0.8m/min的速度预搅下沉至设计深度以下100～200mm，预搅下沉时不宜冲水，预搅下沉的工作电流不应大于额定电流值，当遇到硬土层下沉太慢时，方可适量冲水，但应考虑冲水对桩身强度的影响。

2.4.8 水泥浆制备

根据设计水泥掺入量及现场试桩得出的施工技术参数拌制水泥浆液，水灰比应符合设计要求，不得使用离析、停留时间过长的浆液，否则必须重新搅拌，制备水泥浆的搅拌时间不得少于2分钟，拌制水泥浆液的罐数、水泥（及外加剂）用量和泵送浆液的时间等应有专人记录。

2.4.9 喷浆搅拌提升

桩管下沉至设计深度后，将桩管提升约10厘米，开动灰浆泵，将水泥浆压入软土层中，当水泥浆液到达出浆口后，应喷浆搅拌30s，在水泥浆与桩端土充分搅拌后，再开始提升搅拌头，提升速度控制在0.5m/min，边提升、边喷浆、边搅拌，直至地面，搅拌必须均匀。送浆过程必须连续，不能中断，若发生送浆中断，应将搅拌头下沉至断浆深度以下0.5m处重新喷浆搅拌提升。若停机超过三小时，宜先拆卸输浆管路，并加以清洗。

2.4.10 复搅复喷

桩管搅拌提升至地面后，下沉复搅至设计深度时，再提升、喷浆搅拌一次，桩头2.0m应放慢提升速度，以增强桩顶强度。停浆面应高于桩顶设计标高500mm。

2.4.11 施工记录

每根桩在施工过程中，必须做好原始记录，记录内容包括：桩号、桩径、时间控制、搅拌深度、浆液性能、供浆压力、单桩水泥用量、电流值以及遇障碍物等特殊情况记录。

2.4.12 桩机移位

清洗水泥浆液输送系统，移至下一桩位。

2.4.13 接头处理

深层搅拌桩施工期间施工缝的后期处理，可在漏点处增补双轴深搅桩或采取高压旋喷桩进行补强处理。

2.5 质量检验标准

2.5.1 质量检测

水泥土搅拌桩的质量控制应贯穿在施工的全过程，施工过程中必须随时检查施工记录和计量记录，并对照规定的施工工艺对每根桩进行质量评定。

⑴ 施工前核查进场水泥的品种、质保书，按规定对散装水泥每500吨为一批次取样送检复试。

⑵ 搅拌桩施工1周后进行开挖检查或采用轻便触探检查成桩质量，检查数量为总桩数的2％，不少于6根；成桩28天后取芯进行单轴抗压强度试验，检查数量为总桩数的2％，不少于5根；若不符合设计要求应及时调整施工工艺，并对存在质量问题的深搅桩采取补强措施。

2.5.2 质量检验标准

根据设计要求及有关施工规范的规定，本工程相关的质量控制标准如下表：

| 项目 | 内 容 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 水泥及外加剂质量 | 设计要求 | 质保书及检测报告 |
|  | 水泥用量 | 参数指标 | 计量 |
|  | 桩体强度 | 设计要求 | 设计要求 |
| 一 般 项 目 | 提升速度（m/ min） | ≤0.7 | 计时 |
|  | 桩位（mm） | ≤20 | 用钢尺量 |
|  | 桩径（mm） | <0.04D | 用钢尺量 |
|  | 垂直度（%） | ≤0.5 | 测钻杆 |
|  | 桩底标高（mm） | ±200 | 量钻杆有效长度 |
|  | 桩顶标高（mm） | +100 | 用水准仪测量 |

2.6 常见问题及解决方案

根据工艺要求及施工经验，施工中常见问题及预防、处理方法如下表：

| 常见问题 | 产生原因 | 预防措施与处理办法 |
| --- | --- | --- |
| 深搅下沉困难、电流高、电机跳闸 | 1.电压偏低； 2.土质较硬； 3.遇块石或树根等障碍物。 | 1.调高电压； 2.适量冲水下沉； 3.开挖排除障碍。 |
| 搅拌机下不到预定深度，但电流不高 | 土质太粘，搅拌机自重不够。 | 增加搅拌机自重或加设反压装置。 |
| 喷浆提升未到设计顶面标高，集料斗中浆液已排空 | 1.后台投料不准； 2.灰浆泵磨损漏浆； 3.灰浆泵输浆量增大。 | 1.重新标定投料量； 2.检修灰浆泵； 3.重新标定灰浆泵输浆量。 |
| 喷浆提升到设计顶面标高，集料斗中剩浆过多 | 1.后台拌浆加水过量； 2.输浆管路部分阻塞。 | 1.重新标定拌浆用水量； 2.清洗输浆管路。 |
| 输浆管堵塞、爆裂 | 1.输浆管内有浆液硬结快； 2.喷浆口球阀间隙太小。 | 1.拆洗输浆管； 2.使喷浆口球阀间隙适当。 |

3．高压喷射扩大头锚索桩施工方案

3.1 设计参数

高压喷射扩大头锚索的一般段直径为∅500，端部扩大头部分长度不小于3m，直径为∅650；间距2m；长度为16米，数量97根。

桩身注浆采用P.O42.5级水泥，水泥掺入量35%，水灰比0.7（可视现场土层情况适当调整）；旋喷搅拌的压力应为15-20MPa；扩大头部分的进退次数比桩身增加二次，以保证扩大头的直径，扩孔的高压喷射压力应不小于20MPa；锚固段注浆体的抗压强度不应小于5MPa。

高压喷射扩大头锚索内插3Ф15.2钢铰线，应随喷射注浆施工时同步进入桩底，施工后需要养护7天以上方可张拉锁定。

3.2 施工方案

3.2.1 主要机具设备

主要机具设备包括：旋喷钻机、浆液搅拌机、高压注浆泵等；辅助设备包括操纵控制系统、高压管路系统、材料储存系统以及各种管材、阀门接头安全设施等。通过专用钻机，采用旋喷搅拌钻头来进行加固周边主体，形成具有较高强度的桩锚。

3.2.2 作业条件

⑴ 清除施工场地、土层区域旋喷锚索成孔深度范围内的地下障碍物、管线等；

⑵ 平整工作区域内施工场地，挖好排浆沟、排水沟，设置临时设施；

⑶ 测量放线，并设置桩位标志；

⑷ 取现场大样，在室内按不同含水量和配合比进行配方试验，已优选出合理的浆液配方；

⑸ 设备就位，进行试运转。进行现场试桩，已确定成桩施工的各项施工参数和工艺。

3.2.3 设备测试

高压泵吸清水，压力从1MPa慢慢升至20MPa，观察射流流束是否合格，合格条件如下：

⑴ 从低压起，射流流束呈圆柱状，表面光滑平整；

⑵ 射流流束垂直于钻杆，不偏不斜；

⑶ 压力从小到大（1～20MPa）射程越来越远，比较明显；

⑷ 以上三个条件只要一个不满足，就要进行设备检修，检修后再测试，合格后方可开始施工。

⑸ 按设计长度配齐套管/钻杆根数，并整齐摆放在架子上，清点根数，检查每根的长度，报质检员验收方可开钻。

3.3  操作工艺

旋喷锚索的施工程序为：机具就位→钻进成孔→贯入注浆管→试喷浆→旋喷注浆→拔管及冲洗。

在插入旋喷节管前，先检查高压水与空气喷射情况，各部位密封圈是否封闭，插入后先作高压水射水试验，合格后方可喷射浆液。如因塌孔插入困难时，可用低压（0.1～2Mpa）水冲孔喷下，但须把高压水喷嘴用塑料布包裹，以免泥土堵塞。

喷嘴直径、提升速度、旋喷速度、喷射压力、排量等旋喷参数根据现场试验确定。

喷射时，先应达到预定的喷射压力、喷浆量后，再逐渐提升注浆管。中间发生故障时，应停止提升和旋喷，以防桩体中断，同时立即进行检查，排除故障；如发现有浆液喷射不足，影响桩体的设计直径时，应进行复核。

旋喷施工时，应采取速凝浆液或大间孔旋喷和冒浆回灌等措施，以防旋喷过程中地基产生附加变形和地基与基础间出现脱空现象，影响被加固建筑及邻近建筑。

旋喷过程中，冒浆量应控制在10%～25%之间。对需要扩大加固范围或提高强度的工程，可采取复喷措施，即先喷一遍清水，再喷一遍或两遍水泥浆。

喷到桩高后应迅速拔出注浆管，用清水冲洗和路，防止凝固堵塞。相邻两桩施工间隔时间应不小于48h，间距应不得小于4～6m。

3.4 技术措施

3.4.1 钻孔定位

土方开挖边槽作业面后，测量标高，并在围护桩上拉线做记号。钻机就位时应准确，机身应座落稳定，按设计要求用罗盘调准好钻杆的倾斜角度，角度偏差不大于3度，高差不超过5cm。

成孔施工前应在场地中挖好排水沟及循环浆池，以避免因泥浆随意排放而影响施工。

3.4.2 钻进成孔

钻机钻进成孔。施工中若遇坚硬上层则采用冲击成孔（空压机带动），其余土层采用湿式成孔，成孔至设计深度后，进行高压喷射注浆；

保持钻孔泥浆性能，孔壁完整，不坍孔，确保高喷管顺利下至孔底；

对于基坑拐角部位的锚索相互交叉，现场施工时应将锚索角度调整或将标高适当调整避免相互碰撞。

3.4.3 高压注浆

⑴ 贯入喷管：套管护壁钻孔至设计深度并预留扩大头位置；将喷管从套管中贯入直至喷嘴到达扩大头位置；

⑵ 高压水喷射扩孔：将高压泵接至清水池，开启高压泵至设计压力，开动扩大头锚杆钻机旋转并上下移动喷管进行高压喷射扩孔；

⑶ 高压喷射注浆：将高压泵接至水泥浆池，开动扩大头锚杆钻机旋转并上下移动喷管进行高压喷射注浆；

⑷ 扩孔的高压喷射压力可取20MPa；喷嘴移动速度可取15cm/min；

⑸ 浆液配制必须严格按照配比均匀上料，经常检查测定浆液比重，并做好记录；

⑹ 因故停机（卸管或处理故障）时，需将高喷管下放至超过原高喷深度0.1-0.5m处，重新开机作业，以避免固结体出现新层。

3.4.4 锚筋制作、安放

⑴ 制作：锚筋体采用3Ф15.2钢绞线制作而成，筋体强度标准值为1720MPa，每根钢绞线由7根钢丝铰合而成。锚筋长度应确保桩外留0.7m以便张拉。

⑵ 安放：高压喷射注浆完毕后，立即取出喷管，从套管中放入钢绞线至设计深度。注浆管宜随钢绞线一同放入。钢绞线插入定位误差不超过30mm，底部标高误差不大于20cm。

⑶ 拔出套管：钢绞线安放到位后立即拔出套管。

⑷ 注浆：从注浆管向锚孔孔底注入水泥浆（水灰比0.7），直至孔口返浆为止。

3.4.5 腰梁安装

腰梁采用30b双拼槽钢与钢板焊接而成，腰梁对焊连接时，两根槽钢之间的连接焊缝间距不应大于2mm。

3.4.6 张拉、锁定

待高压喷射注浆体养护7天以上，强度达到设计要求后，采用高压油泵和100吨穿心千斤顶进行张拉锁定，锚具采用QVM15－N型。正式张拉前，先用20%锁定荷载（按每根钢绞线80KN确定）预张拉二次，再以50%、100%的锁定荷载分级张拉，然后以张拉值的60%锁定荷载，在张拉荷载下保持5分钟，观测锚头无位移现象后再按锁定荷载锁定。

锚索超张拉至120％的指定荷载，锁定张拉值100KN。若达不到要求，应在旁边补桩。

3.5 质量检验标准

3.5.1 质量检测

旋喷锚索检测数量不少于总数的5%，检测试验在锚固段注浆固结体强度达到15MPa或达到设计强度75%后进行。

3.5.2 质量检验标准

根据设计要求及有关施工规范的规定，本工程相关的质量检验标准如下表：

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥用量 | 设计要求 | 查看流量表及水灰比 |
| 2 | 桩位（mm） | ≤50 | 用钢尺量 |
| 3 | 孔角度 | ≤3° | 测钻杆斜度 |
| 4 | 注浆压力（Mpa） | >20 | 查看压力表 |
| 5 | 桩体直径（mm） | ≤50 | 用钢尺量 |

3.6 常见问题及解决方案

⑴ 在高压喷射注浆过程中出现压力骤然下降、上升或冒浆异常时，立即停止注浆，检查设备，待压力正常时继续施工。

⑵ 施工喷浆过程中如果出现断浆现象应及时停钻，解决施工问题后，重新进行喷浆。

⑶ 浆液应搅拌均匀，随搅随用，浆液应在初凝前用完，并严防石块、杂物混入浆液。喷浆作业中途停止较长时间再作业时，宜用水或稀水泥浆润滑注浆泵及注浆管口，直到旋喷外孔口溢出浆液时，可停止注浆。

⑷ 钢绞线安放应注意：钢绞线放入钻孔之前，应检查钢绞线的质量，确保钢绞线组装满足设

计要求。钢绞线安放后不得随意敲击，不得悬挂重物。

⑸ 高压旋喷桩在水泥浆液与土搅拌混合后，由于浆液析水特性会产生一定的收缩，造成少数桩顶部出现凹穴。采取措施：旋喷桩施工完毕，将固结体顶部凿去一部分，在凹穴部位用混凝土填补。

⑹ 搅拌工艺在砂层中施工，容易出现塌孔，宜采用一次性钻头或旋喷搅拌等工艺来解决塌孔的问题。

4．砼冠梁施工方案

4.1 钢筋工程

进入现场的钢筋质量必须有质量保证书并取样复试合格，按规格分别堆放，设置标牌。

钢筋采用现场集中制作和就位绑扎；钢筋的置放、绑扎要扎实、牢靠，并确保保护层厚度。主筋连接采用绑扎形式连接，其搭接长度应满足45cm且绑扎接头应错位布置，搭接长度区内接头面积最大百分率25％。

钢筋绑扎完成，班组进行质量自检和互检，并由专职质量员进行检查合格后，报请监理进行隐蔽工程检查验收。

工程施工中，需进行钢筋代换时，必须经设计认可。

4.2 模板工程

模板采用木模板，外衬方木，采用双拼脚手管加对拉螺杆、扣件钢管作为支撑体系。

所有模板均须平整清洁，并上好脱模剂；模板铺设要平整，接缝应严密不漏浆；模板拆除注意不得损坏混凝土棱角，在混凝土强度达到75%设计强度后方可拆模。

4.3 混凝土工程

对所有钢筋、模板进行质量检查验收，清除垃圾、杂物，浇水湿润模板。

浇筑混凝土时应分段分层进行，每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密来决定。一般分层厚度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍，最大不超过500mm。

振捣时应沿梁浇筑的顺序方向采用斜向振捣法，间距500mm顺序进行。振捣时间以混凝土表面翻浆冒出气泡为宜。混凝土表面用木搓子抹平。

混凝土终凝（约12小时）后即应开始在砼表面覆盖薄膜保湿养护，对于普通混凝土养护时间不少于七昼夜。

为确保工期，加快混凝土强度提高时间，须在混凝土中掺入适量早强剂，加入量一般为水泥用量的3%。

制作砼试块。

4.4 质量检验标准

根据设计要求及有关施工规范的规定，本工程相关的质量控制标准如下表：

模板安装允许偏差和检查方法：

| 钢筋安放允许偏差和检查方法： 序号 | 项 目 |  | 允许偏差mm | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 |  | 5 | 尺量检查 |
| 2 | 标高（底模上表面） |  | ±5 | 用水准仪或拉线尺量检查 |
| 3 | 截面尺寸 | 基础 | ±10 | 尺量检查 |
|  |  | 柱、梁、墙 | +4、-5 |  |
| 4 | 每层垂直度 | ≤5M | 6 | 经纬仪或吊线、尺量 |
|  |  | >5M | 8 |  |
| 5 | 相邻两板表面高差 |  | 2 | 用直尺和尺量检查 |
| 6 | 表面平整度 |  | 5 | 用2米靠尺和锲形塞尺检查 |

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差mm | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨架的宽度、高度（绑扎） |  | ±5 | 尺量检查 |
| 2 | 骨架的长度（绑扎） |  | ±10 |  |
| 3 | 受力钢筋 | 间距 | ±10 | 尺量两端中间各取一点取其最大值 |
|  |  | 排距 | ±5 |  |
| 4 | 箍筋构造筋间距 | 焊接 | ±10 | 尺量连续三档取其最大值 |
|  |  | 绑扎 | ±20 |  |
| 5 | 钢筋弯起点位移 |  | 20 | 尺量检查 |
| 6 | 受力钢筋保护层 | 梁、柱 | ±5 | 尺量检查 |
|  |  | 板 | ±3 |  |

浇筑混凝土结构的允许偏差及检验方法：

| 序号 | 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 | 独立基础 |  | 10 |
|  |  | 柱梁 |  | 8 |
| 2 | 垂直度 | 层间 | ≤5M | 8 |
|  |  |  | >5M | 10 |
|  |  | 全高 |  | H/1000且≤30 |
| 3 | 标高 | 层高 |  | ±10 |
|  |  | 全高 |  | ±30 |
| 4 | 截面尺寸 |  |  | +8，-5 |
| 5 | 表面平整度（2米长度上） |  |  | 8 |

5．土钉墙施工方案

5.1 工艺流程

锚管制作    配制浆液

挖土修坡     测放孔位     钻    孔     安置锚管     注    浆

养    护     喷    砼     配 制 砼   焊接加强筋   绑扎钢筋网

5.2 施工方案

5.2.1 放样

坡顶线、坡脚线的测放，根据现场控制点、轴线和设计图纸，由专业测量人员进行测放并复验。

5.2.2 修坡

开挖后的基坑边壁宜采用铲锹进行人工修坡，松动的土体必须清除掉，并按设计坡度要求执行，保证边坡的大致平整。

5.2.3 锚管定位、成孔

用水准仪及钢尺按设计要求定出孔位并作标记，用电动麻花钻成孔。钻机就位后用罗盘确定锚杆钻机转轴倾角，确保钻孔的角度及孔底偏斜满足设计要求。

采用清水循环一次钻进成孔。开始钻进时，低压慢钻，当钻头全部进入土层后，方可调大压力，加快钻进。钻至设计深度后，需立即清孔，至孔口流出清水为止。

孔位允许偏差±100mm，钻孔倾角允许偏差±5%，孔径允许偏差±5mm，孔深允许偏差+50mm。成孔后应进行清孔检查，及时安设锚管并注浆。

摩擦土钉采用锤击法直接击入。

5.2.4 锚管制作、安放

锚管制作要求：锚管采用Ф48×3钢管，锚管长度允许偏差±50mm，弯曲度＜1﹪，锚管体设置出浆孔，出浆孔外侧覆盖开口钢片倒刺；

锚管安放质量要求：锚管安放时应避免扰动孔壁，锚管端部露出坡壁（未喷砼时）约15cm。

5.2.5 绑扎钢筋网

钢筋使用前应调直，网片宜采用Φ0.5低碳钢丝绑扎，网片与坡面之间的间隙不宜小于20mm，施工时可在网片后适当垫砖块或碎石，钢筋搭接长度不小于20cm，在钢筋网外用2Φ18的加强筋固定在土钉上，焊接牢固。

5.2.6 配制、注浆

土钉孔内注水泥浆，水灰比0.4~0.5，并可根据施工情况掺入适量早强剂。

注浆管采用PVC管，注浆管应插至距孔底250～500mm处，注浆可采用重力式注浆或低压注浆，注浆压力控制在0.4～0.5Mpa，向孔内注入浆体的充盈系数必须大于1，以浆液满出为止，冒浆时应对孔口进行封堵。若中途停止注浆时间较长时，应清洗注浆泵及其管路。

5.2.7 配制、喷砼

材料要求：采用PO.42.5水泥，应符合现行水泥标准的规定，必须有质保书并复试合格后方可使用；所用砂、石料应符合设计规范要求，必须满足施工需要，宜采用中～粗砂，碎石粒径＜1.2cm；添加剂重量为水泥重量的3﹪，喷射时由机器自动添加；砼配合比按照设计要求或进行试验，强度等级C20。

砼搅拌要求：采用人工干拌，施工人员按配合比换算实际材料用量，准确计量、拌合均匀后才能加入喷射机。

坡面喷射砼厚度为80mm。坡面喷射砼应分两层进行，修整坡面后喷射第一层，厚度约为30mm，土钉及钢筋网片安设后，再喷射第二层，厚度约为50mm。

喷射砼质量要求：喷射作业应分段分片进行，同一分段内喷射顺序应自下而上，喷头与受喷面保持垂直，距离宜为0.6～1.0m，钢筋部位应先喷填钢筋后方，防止钢筋背面出现空隙，喷射砼终凝2小时后，可根据当地气温条件洒水养护3～7天。

5.3 质量检测

⑴ 原材料按规范要求，按批取样送检复试；

⑵ 喷射混凝土厚度、强度采用钻孔检测。面层厚度检测钻孔数每100m2一组，每组不少于3点；面层强度检测钻孔数每500m2一组，每组不少于3点。

6．基坑降排水施工方案

6.1 设计方案

本次基坑降水采用管井降水，结合明沟加集水井排水方案。

6.2 管井降水工艺流程

测量定位    管井施工   洗井    安泵    排水管铺设    抽水    封井

6.3 管井施工方案

6.3.1 施工流程

成孔 → 下管 → 洗井→ 填料

6.3.2 成孔

采用冲击钻机或反循环钻机泥浆护壁钻孔，井旁设置泥浆池或泥浆沟，深度1.5m，成孔直径φ600。降水井位置应避开地下室地梁、内墙和承台等部位。

6.3.3 下管

成孔完毕后，首先采用粗砂回填井底形成砂垫层，回填厚度约50cm，然后采用钻机上的卷扬机吊起井管，井管为D300波纹管，进水孔隙率19%，人工扶正安装进孔内。井管安放应力求垂直并位于井孔中间，管顶部应比自然地面高0.5m。井管安装的垂直度偏差不大于1％，安装的深度偏差不大于200mm。

6.3.4 洗井

洗井的目的是清除井壁上的泥皮并把进入含水层中的泥浆及一部分细颗粒抽吸出来，恢复并扩大含水层中的孔隙。洗井的方法可以采用封闭反压洗井（水泵加压注水洗井）和活塞洗井联合、交替进行洗井，要求破坏井壁泥皮，洗通井周的渗透层，直至洗出清水。

6.3.5 填料

井管安装完毕后，孔壁与井管外壁间的空隙采用中粗砂回填，采用铁锹均匀地抛填在井管四周，保证填砾均匀、密实，严禁整车倾倒。填砾时宜采用边向孔内送水边投砾料的方法，以防填入的砾料被泥砂堵塞。填砾前应彻底换浆，然后向井管四周填砾，开始时速度不宜过快，待井管内出水后再适当加快填砾速度。井口返水随着填砾的进行由大变小，当井口返水突然变小时，说明滤水管已被淹没。继续填砾至地面以下1.0米，改用粘土填至地面，并压实封闭孔口，以防地面水渗水。

6.3.6 排水系统安装

洗井结束后应安装水泵进行单井试抽，抽水试验的水位和水量稳定延缓时间为8～16小时，单井出水量要求不得小于计算值的85％，若有较大出入应及时通知设计调整降水设计方案。试抽水过程中定时应测定抽水量、工作水压力、真空度等并做好记录。抽水试验完成后，将试验资料及时反馈给设计，经认可后即可进行全面抽水。

地面排水管为DN150软管，布置在基坑四周，经沉淀箱沉淀后排至市政污水或雨水井内。具体排放口根据现场情况再定。

6.3.7 抽水运行、维护

本工程采用的是敞开式降水。在单并抽水试验完成后，应根据现场施工进度，按需降水，将水位是降低至拟开挖标高下1000mm后，即可进行土方的开挖。首层土方开挖后即进入全面抽水阶段，降水过程中不得出现回流或倒灌现象，若单井出水量较大则要求一井一泵。降水井在工作中应注意保护井口，防止井口被破坏、填塞。

观测井成井后应注意保护、防止堵塞，以使观测水位。降水期间，地下水位应控制在基底以下0．5～l.0m之间，不能过高也不能过低，并长期维持这一深度，不得发生水位回升而造成泡基槽和引起边坡坍塌，也避免因降水而引起周围环境的不均匀沉降。

6.3.8 封井

6.3.8.1 封井条件

封井一般在基础底板完成后，同时必须具备以下几个条件才可以封井：

⑴ 地下室底板施工完毕，使底板下的抗拔桩与地下结构间有了结构联系；

⑵ 疏通地下室外墙与围护桩间的排水沟和集水井等明排系统，现场经过停泵试验，确定水位上涨量可以通过明排控制，确保地下水不会浸泡基坑；

⑶ 封井后，确定不会出现连续的强降雨天气对地下水进行大量补给；

⑷ 制定好相关应急措施，现场备足抽水设备，防止大量地下水上涌、地面水下泻而浸泡基坑。

6.3.8.2 封井时间及封井顺序

⑴ 封井时间应该在征得结构设计同意后实施；

⑵ 可以根据降水井所处的位置按照“先一般区域、后落深区域、最后后浇带或坑壁区域”的顺序分别封井；

⑶ 封井做法严格按照设计图纸要求执行。

6.4 降排水方案

6.4.1 排水沟和集水井

⑴ 土方开挖时开挖坑内排水沟，将坑内积水排入基坑顶部排水沟，经沉淀后排水市政管网，基坑内沿基坑四周开挖的坑内排水沟距离基坑坡脚不得小于0.5米。

⑵ 坡顶排水沟：沿着基坑边坡顶部四周支护体系外侧位置，设立300×300排水沟，采用120厚砖砌筑，100mm厚C20砼垫层铺底；

⑶ 集水井布置在基坑主要边角，较长的中间地段按照30～50米设一个，直径700mm、深1000mm，四周用24砖墙护壁，井底铺设碎石等，以防泥砂堵塞水泵。

⑷ 排水沟进入集水井部位应设滤网。排水沟与集水井保持一定高差，集水井底比排水沟应低0.5～1.0米，排水沟底比挖土面应低0.3～0.5米。

6.4.2 试抽水

每口井施工完成后即进行试抽水，以便及时抽通水井，试验抽水设备、降排水系统能否满足降水要求，确保降水井的出水量，满足要求后转入正常工作。

6.4.3 降水运行

土方开挖前一周开始正式抽水，抽水设备采用电动清水潜水泵，出水管采用1.5吋软胶管，在基坑边缘设置排水总管，将抽水泵的出水管汇接到总管上，再连接到坑周防渗排水沟。在降水期间，应加强降水系统的维护和检查。

基坑降水应逐步进行，即每次水位降深应控制在该阶段土方开挖面以下约1m。基坑开挖至设计标高后，应控制井内水位，保证坑内水位低于基底面以下0.5~1.0m即可。

6.5 降水质量保证措施

⑴ 进行现场管井质量验收；管井施工结束前，对所有井的井深、井径和井中水位进行验收，达不到设计要求的井，应进行重新洗井；对于洗井、抽水时，若井内出砂土严重，应进行处理，防止沙土流失而引起不良后果；处理后仍达不到要求的，应重新补打井。

⑵ 进行水位、流量观测：管井施工期间，对已成井点的水位，每天观测1～2 次，在开始抽降水后5～10 天，每天观测水量及观测孔的水位1～2 次（基槽开挖期间每天观测1～2 次）；以后每7～10天观测一次（雨期为3～5 天，下大雨，每天观测1～2 次）；将每次观测的水位、流量记录在“地下水位长期观测记录表”中，并及时进行整理，分析水位下降的趋势与流量变化，预测地下水位下降到设计深度的时间并调整抽水井数与抽水时间。如水位、水量发生突然变化，应立即查明原因，及时进行处理。

⑶ 降水维护：在整个降水期间，必须保证降水井和抽水设备的完好，对抽水设备进行定期检查和维修，发现问题及时处理，保证电源供给。

7．土方开挖施工方案

土方开挖工程是一项特殊工程，施工条件复杂，除与施工组织、施工设备能力、施工计划有关外，与工程地质、水文地质、气候条件都有很大关系。

在深基坑中精心安排开挖施工分层分区的部位和时间要求，以及相应的支撑设置的时间要求，以有效地控制基坑已开挖时间和减少土体被扰动的时间与范围，将可以利用尚未被挖及的土体尚能在一定程度上控制其自身位移的潜力，而达到使其协力控制支护结构位移和坑周土体位移的目的。换言之，在基坑开挖施工（包括支撑设置过程）同支护结构及坑周土体位移之间，存在着一定的相关性。故科学地安排土方开挖施工顺序和控制施工进度，将有助于控制支护结构和坑周土体的位移。

7.1 挖土准备

根据基坑支护设计方案，土方开挖分四层进行。支撑梁施工必须与土方开挖相互配合、精心准备，才能够顺利完成任务。

⑴ 路通：根据现场实际情况做好道路畅通工作，首先根据现场实际情况选择土方进出口大门，根据本工程周边环境特点，本项目在各个土层开挖过程中，车辆的出口及临时道路的设置适时调整：在第一层土方开挖过程中，可设北侧、西侧两个出入口，确保车辆的进出有序；第二、三、四层土方开挖过程中，在北侧地下室入口坡道位置设为车辆进出口，并设置车辆冲洗点；土方开挖过程中，必须合理安排，确保土方和支护施工有序、高效进行。

⑵ 组织机械设备及人员及时进场，并组织专业的技术人员汇同有关人员进行技术交底，掌握挖土顺序和标高控制，做到责任到人。

⑶ 冲洗平台：在进出口处做好冲洗平台，对进出车辆进行冲洗，杜绝抛、洒、滴、漏，避免对路面的污染，杜绝对市容市貌的影响。

⑷ 土方挖运采用机械化作业施工，配以液挖掘机（大型、小型）和自卸汽车联合作业。

7.2 开挖顺序

⑴ 根据施工现场平面布置和出土口的安排，土方开挖分为A区（A1、A2、A3、A4）和B区（B1、B2、B3），分别由东、西两个出口出土。土方开挖按照A1→A2→A3→A4；B1→B2→B3的平面顺序分区进行开挖，分区交付土建进行结构施工。

土方开挖平面顺序详见：土方开挖分区平面图。

⑵ 每次土方开挖应分段、分层、对称开挖卸土。

土方开挖分层开挖详见：土方开挖剖面示意图。

7.3 开挖流程

根据现场条件和工程工期要求，拟采用5台挖掘机挖土装车及相应数量的自卸汽车运土的全机械化施工工艺。

挖土自上而下水平分段进行，一般土层每层2m左右、淤泥质土层开挖分层厚度不大于1.0米。

土方开挖分层及每层土的开挖深度详见：土方开挖剖面示意图。

施工人员、机械进场

冲洗平台、坡道设置

第一层土方开挖

围护桩施工、降水

第二层土方开挖

下层支护结构施工、土方开挖

基础结构施工

旋喷锚索、土钉墙施工

7.4 技术措施

为保证基坑支护方案按设计要求顺利实施，应分层分片开挖，与支护施工密切配合，每层开挖深度和先后次序，必须满足支护施工的要求。

⑴ 严格按深基坑开挖的有关规范及业主、监理工程师及专业设计要求进行施工。

⑵ 土方开挖应严格按分层、对称、均匀开挖的原则开挖，挖土顺序及开挖范围、深度应严格按支护施工的要求执行，不得超挖或欠挖，严禁一挖到底，避免边坡暴露时间太长。

⑶ 土方开挖过程中，严禁机械碰撞支护结构，支护结构留不小于10cm的保护层进行人工修整。当设备需要在支撑体系上进行作业时，必须覆土高于支撑顶面30cm及铺设走道板，严禁在底部掏空的支撑构件上行走与操作。

⑷ 土方开挖过程中，应根据支护结构监测（位移、沉降）结果适当调整开挖方式、进度。

⑸ 开挖标高控制：当开挖深度至控制标高30～50cm深时，应及时用水准仪抄平，打上水平桩，作为挖深控制的依据，水平桩沿坑壁每隔3～4m钉设一个。

⑹ 为了保证基坑的稳定性，挖出的土方应随挖随运走，不得堆放在坑边，避免由于地表加荷引起基坑的变形。有施工机械行驶时，应与基坑边缘保持一定距离。

⑺ 基坑底部开挖至设计标高时，预留20cm由人工清运，由测量人员跟踪测量，在基坑内设置一定数量的标高桩，每100m2不少于1根。

⑻ 基坑内土方车辆运土道路采用道板铺设。

7.5 施工安排

土方开挖顺序：始终遵循“分层分区、均衡对称”的开挖原则。根据现场施工条件，对每层土方开挖作如下安排：

⑴ 第一层土方开挖较容易，可以多点同时、均匀开挖。

⑵ 第二、三层土方采用分段、分块、对称开挖基坑周边的土方，及时进行支护结构的施工，必要情况下可调整出土通道。

⑶ 最底层土方开挖可采用盆式开挖，待中间的垫层、底板施工完毕后再分块、分区开挖基坑周边的土方，最后浇注贯通整个垫层底板。

第五章  施工重点、难点技术措施

1．邻近建筑物的保护措施

基坑南侧、东侧紧邻原有建筑物、围墙，为本次基坑工程保护和监测的重点，桩基及基坑支护施工必须遵循如下方法：

⑴ 桩基施工必须从原有建筑物一侧开始，逐步向外推移，减小挤土效应对建筑物的影响；

⑵ 围护桩、支护结构施工后，必须达到设计强度、满足设计开挖条件后方可进行土方开挖；

⑶ 土方开挖过程中，必须严格遵循“分层分区、均衡对称”的开挖原则，科学地安排土方开挖顺序，控制土方开挖速度，加强对邻近建筑物的监测，如监测超过报警值，应暂停开挖，分析原因，必要时立即回填土方，阻止变形进一步扩大，待查明原因并采取相应措施后方可继续开挖。

2．地下管线的保护措施

施工前应对施工区域内的地上、地下管线详查，确保基坑开挖区域内无架空线缆、无地下管线等。

2.1 施工现场管线堪查

⑴ 在工程施工前，加强对施工区域内地下管线的调查工作，并配合甲方或市政单位提供的城市地下管线图，将工作做在前面，防患于未然。

⑵ 施工前根据管线图，摸清各管线的管位和走向，对明确的管线按20m间距进行打洞勘查，确认其埋深和走向，在管线转角处，须找到转角位置，明确角度变化后管线的走向。并插小木牌，小木牌标明管线名称、走向、埋深等。

2.2 保护措施

⑴ 根据勘查结果，对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞（开挖样洞时通知管线单位监护人员到场），核对弄清地下管线的确切情况，做好记录。

⑵ 制定地下管线保护措施向所有施工人员进行交底，落实保护地下管线的组织措施，明确各级人员的责任。督促操作（指挥）人员遵守操作规程，严禁违章作业。

⑶ 对受施工影响的地下管线设置若干沉降观测点，工程实施中，定期观测管线的沉降量，及时向建设单位和有关管线管理单位提供观测点布置图与沉降观测资料。

⑷ 施工过程中发现管线现状与交底内容、样洞资料不符等异常情况时，立即通知建设单位和有关管线单位到场研究、商议补救措施，在未作出统一结论前，不擅自处理或继续施工。

⑸ 施工过程中发生意外情况，应事先制订好应急措施，配备好抢修器材，以便在管线出现险兆时及时抢修，做到防患于未然。

3．施工对监测点的保护措施

监测点的保护是实施基坑施工监测的重要工作，根据不同性质的监测点采取有效的保护措施。

⑴ 位移、沉降观测点的保护：采用混凝土浇筑埋设，周围用砖砌加以保护；基坑开挖时，设置明显的警示标志；禁止在观测点上部及四周覆盖、堆置任何物体；禁止非监测人员及任何机械接触、碰撞观测点。

⑵ 测斜管的保护：在测斜管四周用砖或混凝土砌筑围护，上加盖板，并标注警示标志。

⑶ 水位观测管的保护：土方开挖前在测管周围竖插钢筋，对其进行围护，并插以小红旗作为标志；开挖时保留原来的标志，以引起挖土时的注意，测管周围附近的土需进行人工开挖，同时随着开挖深度的加深，多余长度的测管逐步去除。

⑷ 开挖结束后，对所有的监测点去掉多余长度的测管，并在周围用砖砌等方法加以保护。

4．土方开挖对支护体系的保护措施

⑴ 土方开挖必须在支护体系达到设计强度、满足设计开挖条件后方可进行；

⑵ 土方开挖过程中严禁野蛮开挖，严禁机械碰撞支护结构；支护结构顶部严禁临时堆土；坑内降水井周边土体宜采用人工清土；

⑶ 支护结构留不小于10cm的保护层进行人工修整。当设备需要在支撑体系上进行作业时，必须覆土高于支撑顶面30cm及铺设走道板，严禁在底部掏空的支撑构件上行走与操作。

5．土方开挖对工程桩的保护措施

⑴ 土方开挖过程中应由施工员跟踪测量挖土深度，根据工程桩桩位位置和桩顶标高，控制挖土深度，制定挖机行走路线和出土路线；

⑵ 工程桩周边的土方宜采用小型挖机逐步对称开挖，并预留桩周土体进行人工清土；

⑶ 挖土过程中应有专人指挥，严禁机械碰撞工程桩，严禁用挖机直接勾、扳、晃动桩头；

⑷ 基坑底部开挖至设计标高时，预留20cm由人工清运，由测量人员跟踪测量，在基坑内设置一定数量的标高桩。

第六章  工程综合管理

1．工程综合管理

1.l 施工组织管理职能

⑴ 施工管理系统的指导思想是：公司组建张家港市华天建设工程有限公司华天大厦工程项目项目经理部，集中指挥、统一安排，全面调动各种资源，全面实现本次工程建设的总目标。

⑵ 在公司总经理的主管下，委派项目经理进驻现场，指挥工程管理系统，通过直线制，层层管理，落实责任系统和施工班组，项目部设置职能齐全、配备精良、富有实际施工技术管理经验的管理人员。

⑶ 在项目管理部的基础上设立各个专业工序管理组，分别由专业工程师直接组织和指挥各专业工序的工作，在施工前做好施工方案的编制、审批工作，抓好设备材料接运、仓储和开箱清点，充分熟悉图纸，解决按图施工的接口问题，在施工过程中，按总进度计划和施工方案规定程序，积极创造条件，组织好各个工种、各道工序的施工任务，同时采取措施做好成品保护工作。

1.2 施工管理体系的建立

⑴ 计划管理

其前提是确保工程总目标的实现，项目部以总计划为纲，按照总进度的要求，进一步编制分阶段、分系统的实施作业计划，从而确定工程进度的网络节点，实行节点控制考核，以总进度计划来指挥调度施工的各个环节。各施工专业组对项目部编制的施工计划要及时反馈工程进展情况，以利于指挥生产的平衡调度并及时向建设单位申报计划统计表。

⑵ 施工技术管理

施工技术管理是保证工程质量优良的前提。在施工技术方案的指导下，提供技术保证措施，强化全员的质量意识，严格遵循施工规范，执行操作规程，依照相关的施工工艺、技术方案来指导施工。编制科学的施工程序以分层流水作业，合理交叉施工，安全文明达到缩短工期的目的。对外进行设计联络，落实设计单位的设计修改、变更，以满足工程使用功能的要求。

⑶ 施工力量管理

其前提是保证各施工作业面都有足够的管理人员和作业人员，从而保证作业计划按节点完成，公司保证为本次工程的用工需要，在公司范围内平衡和调集管理人员和施工作业人员，项目部的劳动力需用计划首先得到平衡解决，在素质上和数量上得到保证。

⑷ 机具设备材料管理

其前提是一切服从前方，后勤保障必须到位，项目部配备机具、设备、材料组，受项目经理直接领导，保障机具、材料及时到位，保证项目施工顺利进行。

⑸ 施工安全文明管理

其前提是保证施工紧张有序，项目部配置专职安全员，在抓队伍思想建设的同时，抓现场安全文明施工，以保证安全文明施工有章可循，措施到位。

1.3 质量管理职能

⑴ 本次工程的质量目标为合格，满足基坑使用要求。根据我公司质量管理体系的运行和工程质量保证体系的运转，在施工管理体系的基础上，建立工程项目质量管理网络，指导思想集中体现公司“精心施工，优质服务，安全高效，保证质量”的质量方针。

⑵ 该工程由项目经理主管质量，通过各专业、各工种的责任工程师对材料、设备、施工的质量管理及控制工作，重点控制工程各阶段的“人、机、料、法、环”等影响质量的诸因素和分阶段组织施工作业班组进行工序控制点的自检、互检、抽检和专检，以达到工程各阶段的质量始终处于稳定受控状态。严格执行质量“一票否决制”从而最终确保工程各阶段的质量,始终处于稳定受控状态，以实现工程的质量目标。

1.4 安全文明管理职能

⑴ 本工程文明施工管理的原则：遵照执行张家港开发区及张家港市华天建设工程有限公司有关安全生产、文明施工及公司HSE相关规定。

⑵ 按照业主及总承包的要求，编制安全计划，贯彻执行安全文明，消防的有关规定。实现安全、文明和消防的目标。对全过程的施工作业，进行严格监督检查，避免安全事故的发生。

⑶ 对施工现场的环境合理布置，达到有关规定的标准化管理要求，保证施工作业在一个适宜的环境下进行。

1.5 施工部署

⑴ 本次工程工期短及工艺多，对组织施工带来较大的困难，给施工管理提出了更高的要求，为此我们将根据该基坑工程的特点及总体施工进度计划，做好前期施工准备工作，有计划地组织均衡施工，对影响后道施工的作业，要创造条件进行抢建，重点抓好工程进度节点的考核，抓好工程质量的考核，确保各专业的精干施工力量，推进交叉施工作业，提高工效，确保工程工期。

⑵ 项目部将在施工管理上强化计划、组织、协调、控制的管理职能，合理安排和使用施工资源。建立定期的工程协调会制度，分层次分专业协调施工，加强与各方面的协调配合，并且上下沟通，落到实处，同心同德，目标一致，以确优质、高速、圆满完成施工任务。同时要重点抓好工程进度接点的考核，迅速解决现场突发的问题，力求按计划的要求实施。

⑶ 组织编写施工方案、做好软件资料与工程进度同步

为了保证工程进度、质量安全等纳入标准化轨道，各专业施工技术人员针对各分部分项编写施工方案。工程的施工软件资料是施工部署中不可分割的部分，各种施工数据、隐蔽工程记录、设计变更、修改及技术联络单、材料代用与工程增减记录单、以及工程协调会议的记录等填报，一要准确，二要及时，并按规定请甲方以书面签证确认。

⑷ 施工队伍

我们在人员配备上选择了过硬的施工班组，并增加一些必要的辅助劳动力。每个班组进场时，项目部负责人都应组织各专业施工技术人员和施工班组进行交底，明确节点考核目标，明确执行的质量检验评定标准和质量目标，交施工技术措施、交施工安全要求及措施、确保立体交叉施工的安全生产，搞好施工现场的标准化建设，使班组人员建立一个工程总体概念，目标一致，相互配合，为圆满完成任务做出贡献。

1.6 材料供应及管理

为了保证工程的设备、材料质量符合规定的要求，我们对材料设备的采购、进货检验和试验以及存储、搬运等主要环节，进行如下控制。

⑴ 采购的材料品种、规格、型号等必须符合设计要求，符合国家标准规范。同时，要严格执行公司的采购管理办法。

⑵ 编制采购计划。采购计划注明品名、规格、型号、材质、技术要求、数量、供应商等，并由项目经理审核批准。

⑶ 所有进场的材料必须提供合格的质量证明文件，并按要求进行取样复试，复试合格后方可使用，对不合格的材料一律退场。

2．工程质量管理与保证措施

2.1 工程质量目标

工程总体质量目标：合格。

2.2 质量管理流程

对质量的控制我们将严格遵循我们制定的质量控制程序对工程质量实施全过程控制，把质量控制过程分为三个阶段：事前、事中、事后。每个阶段所控制的内容和所需做的工作见如下质量控制流程。

学习图纸、技术资料

学习工作程序和技术规程

设备、材料、劳动力准备

原材料检查、试验

书面交底

现场技术交底

技术交底

施工准备

施工准备阶段

施工过程中班组自检

质检员跟班检查

监理、业主代表检查

按图纸、操作规程进行施工

施工后自检

不合格产品处理或返工

施  工

施工过程阶段

质量检查评定

质量评定

交工验收阶段

回访、保修

质量问题保修

原材料合格证

试验记录

隐蔽工程验收记录

施工日记

质量评定记录

资料整理

成品保护

竣工交付使用

质量管理流程图如下：

2.3 材料的质量保证

材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，材料将按照一定的程序进行确定。

2.4 技术保证

在工程施工过程中，只有利于先进的施工方法、合理的施工流程，才能高质量的完成施工任务。

⑴ 施工之前编制实施性的施工方案，在施工过程中，要不断的进行施工方案的优化，以求得施工方案的科学性和先进性，通过不断的优化施工方案，从而提高施工水平。同时，要不断的完善施工工艺，使之更具合理性，加强施工工艺、质量技术数据的测量、监控力度。对现场每一道工序进行质量监控，对质量不合格品及时进行整改，杜绝不合格品进入下一道工序。

小组自检、班组自检

每道工序完成后

专业工程师检查

质量工程师检查

业主、监理检查

项目部联合检查

下道工序开始

不合格

不合格

不合格

不合格

不合格

返工

质量检查程序图如下：

2.5 施工过程质量控制措施

2.5.1 施工准备阶段的质量控制

⑴ 图纸自审和会审

通过图纸的自审和会审，使项目部有关人员了解工程特点，设计意图、工程质量要求以及关键部位的技术要求。

⑵ 工程文件的编制和报审

针对本工程中各质量控制点要求，项目部组织技术人员编制项目质量计划、施工组织设计、专业施工方案等工程文件，并呈业主及监理审批后实施。

加强对施工组织设计中的施工方案及施工进度的审核，严格审核其施工工艺和顺序，确保项目施工质量。

⑶ 施工技术交底

在分部、分项工程施工前，技术人员按专业编制施工方案，对施工班组进行技术交底，使每位施工人员都明确工程内容、施工方法、顺序、质量标准。

⑷ 确保进场机械和主要机具正常运行。

⑸ 对各种计量工具及设备进行检验和试运转，保证施工过程正常使用，计量工作是项目施工过程的重要组成部分，计量值直接反映了质量状况，是采取技术和管理措施的依据。

2.5.2 施工阶段的质量控制

此过程的质量控制直接影响了工程质量，因此，加强此过程的质量监控至关重要。

⑴ 强施工工艺质量的控制，工艺流程对质量的要求，工艺加工对施工操作技术的要求，做到施工工艺质量控制标准化、规范化、制度化。

⑵ 对影响工序质量的因素加强控制，在某些部位对工艺本身有特殊要求的，则设置质量控制点，通过对质量控制点的质量监控，确保工序质量。

⑶ 过程检验和试验

每道工序完成后，班组作业人员先按照标准、规范进行自检。 自检合格后，通知质量检查员进行专检。专检合格后，方能转入下道工序。

隐蔽工程为主要过程，在工程隐蔽前，质量检查员检查认可后，还应请业主代表、监理单位检查认可，并会签“隐蔽工程检查记录”。

⑷ 不合格品的纠正和预防

施工过程中，项目质检员发现不合格品，立即发出限期整改通知，并采取纠正和预防措施。处理过的不合格品，检验人员应再次进行检验，合格后签字确认。

⑸ 最终检验和试验

工程完工后，由项目部组织各专业技术人员，会同业主代表、现场监理、质监站对本工程进行最终检验和验收。

2.5.3 交工验收阶段的质量控制

⑴ 加强工序验交手续，杜绝由于上道工序不合格而转入下道工序所造成的质量缺陷。

⑵ 施工项目交工验收阶段的质量控制点要严格按质量标准进行，同时做好竣工资料整理。

2.6 施工全过程控制要点

| 控制阶段 | 控制要点 |  | 责任人 | 主要控制内容 | 工程依据 | 工作见证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 准 备 过 程 | 1 | 设计 交底 | 项目工程师 | 了解设计意图，提出问题 | 设计文件 | 设计交底记录 |
|  | 2 | 图纸 会审 | 项目工程师 | 对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性进行会审 | 施工图 | 图纸会审记录 |
|  | 3 | 施工组织设计 | 项目工程师 | 按规定组织编制报审 | 图纸及国家技术标准、验收规范 | 批准的施工组织设计或方案 |
|  | 4 | 作业 指导书 | 专业工程师 | 按规定组织编制报审 | 图纸及国家技术标准、验收规范 | 批准的作业指导书 |
|  | 5 | 物资需用计划 | 项目工程师 | 编制、审核、报批 | 图纸、规范、定额 | 物资需用量计划和机具计划 |
|  | 6 | 设备材料进场计划 | 物资供应部经理 | 编写物资平衡计划组织进货 | 物资需用量计划 | 物资采购计划 |
|  | 7 | 材料 验收 | 保管员和 材料检验员 | 审核质保书、清查数量、检查外观质量、检验和试验 | 采购合同、物资需用量计划 | 材料验收单 |
|  | 8 | 材料 保管 | 保管员 | 分类存放、建帐、立卡 | 验收单 | 进出料单 |
|  | 9 | 材料 发放 | 保管员 | 核对名称、规格、型号、材质、合格证 | 物资需用量计划 | 领料单 |
|  | 10 | 机具配置进场 | 项目设备 管理员 | 设备完好情况 | 机具计划 | 施工机械设备验收清单 |
|  | 11 | 特殊作业人员 | 项目工程师 | 审核操作证 | 政府有关规范 | 资格证书 |
|  | 12 | 工程 开工 | 项目经理 | 确认具备开工条件 | 施工准备工作计划 | 批准的开工报告 |
| 施 工 生 产 过 程 | 13 | 技术 交底 | 专业工程师 | 设计意图、规范要求、技术关键 | 图纸、施工方案、评定标准 | 技术交底记录 |
|  | 14 | 测量定位 | 测量工程师 | 复测尺寸 | 图纸、规范 | 复测记录 |
|  | 15 | 设计变更材料代用 | 专业工程师 | 办理、确认、下达、执行 | 设计变更通知单 | 竣工图 |
|  | 16 | 施工过程 | 专业工程师 | 按设计文件要求进行施工，特殊过程进行进程能力鉴定 | 图纸、规范、工业文件 | 各项工程施工记录 |
|  | 17 | 隐蔽工程 | 专业工程师 | 隐蔽内容、质量情况 | 图纸、规范 | 隐蔽工程记录 |
|  | 18 | 最终检验和试验 | 专业工程师 | 按照最终检验和试验计划的规定进行 | 最终检验试验计划 | 单位工程质量评定表及有关记录 |
| 交工 验收 阶段 | 19 | 交工验收资料整理 | 项目部 | 予验收、工程收尾审核资料的准确性 | 规范 | 交工验收 |
|  | 20 | 办理 交工 | 项目部 | 组织工程交工、文件和资料归档 | 图纸、规范、上级文件 | 交工验收证书 |

2.7 保证工程质量的具体措施

⑴ 开工前，施工技术人员应认真做好图纸资料会审，编制相应的施工方案，对施工班组进行详细的施工技术交底。对工程内容、性质、质量要求、采用的规范、标准、进度、工期、设备材料到货情况、现场道路、环境等应尽量做到熟悉、了解。

⑵ 施工全过程中，施工人员应严格按施工方案要求施工，严格遵循相应的规范、标准、施工工艺、操作规程要求施工，并及时做好施工记录，强化自检、互检、专检三检制，对特殊工种人员应按规定持证上岗。

⑶ 施工全过程中，应加强工程项目管理，抓好施工现场的安全、质量、技术、进度、横向（纵向）的协调配合等方面的管理，及时发现问题，及时反馈信息，及时协同解决。

⑷ 做好各专业（工种） 间的交叉施工配合。

3．安全生产、文明施工管理与保证措施

3.1 安全生产计划

3.1.1 安全目标

无安全生产完全事故。

3.1.2 安全生产、文明施工组织体系

施

工

技

术

员

保

卫

人

员

专

职

安

全

员

安

全

巡

视

员

项目经理

项目工程师

施工班组全体施工人员

3.2 安全管理规定

3.2.1 总则

⑴ 施工组织设计（施工方案）中应有安全拖工技术措施内容，大型吊装、高处作业、深坑作业、拆除等特殊工程均须编制单项安全施工技术方案，经批准后，才能准许施工。

⑵ 每项工程施工前，施工单位的负责人，工程技术人员，在逐级布置施工任务时，必须逐级进行安全技术措施的交底，未经安全技术措施交底的工程项目，不得施工，工人有权拒绝施工。

⑶ 参加工程施工的人员，必须熟知本系统、本工种、本岗位的安全技术规程，施工单位必须同时遵守建设单位的有关安全制度，并接受监督。

3.2.2 施工现场安全管理

⑴ 按工程施工总平面布置图设置各项临时设施，以及机具、材料和水、电、气管网等，均符合安全防火和工业卫生要求。

⑵ 施工现场内的坑、井、孔、陡坡、高压电气设备、易燃、易爆场所等必须设置围栏、盖板及危险标志，夜间应设信号灯，必要时，指定专人负责。各种防护设施，安全标志，未经施工负责人批准，不得移动或拆除。

⑶ 施工现场险暗场所和有夜间施工时，应有足够的照明。

⑷ 工程施工现场必须做好季节防护工作，夏季要防暑降温，冬季要防寒、防冻防煤气中毒。雨季和台风来到之前应对现场排水系统、临时设施、电气设备和大型机械进行检查。工地要做好防洪抢险准备，雨后采取防滑措施。

⑸ 施工现场和各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，保养及时消除隐患保证其安全有效。

⑹ 施工人员佩戴劳保用品的标准：安全帽、劳保鞋、反光背心，进入现场的所有施工人员必须按要求佩戴上述劳保用品。

3.3 安全检查

3.3.1 安全检查是搞好安全生产的重要手段，其基本任务是：发现和查明各种危害安全生产隐患，督促整改。监督各项安全管理规章制度的实施。制止违章作业，违章指挥，避反工艺操作规程。

3.3.2 安全检查以领导和群众相结合的原则，除进行经常性的检查外，还应进行综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查。

3.4 现场文明施工措施

3.4.1 文明施工要求

文明施工做到“工完料尽场地清”，争创文明工地。

3.4.2 现场文明管理流程

文明管理流程图如下：

对外

联系

协调交通

协调公安

协调环保

协调水电

气候变化措施

防火措施

事故处理措施

基坑应急措施

应急

措施

材料场布图

机械及时进出

清理建筑垃圾

制定安全措施

治安

管理

班组管理

五证管理

教育

标

志

生活区、办公区、施工区、危险区标志

七牌一图标志

临时水电标志

材料库标志

后勤

保障

生活卫生（五有）

环境卫生（包括市容卫生）

个人卫生

食品卫生

文明施工管理

施工

生产

3.4.3 现场文明施工及标化管理措施

⑴ 工地实行围墙围设封闭施工，按照《施工平面布置图》，科学合理地布置生活区、生产区各项设施及操作场所，不得违反规定用地、乱搭工棚、乱停放机械设备。物料堆放整齐，不得影响施工现场交通，并有适当的保管及防护措施。

⑵ 建筑材料划区堆放整齐，保证道路畅通，确保排水系统的通畅，确保施工区道路的行人、行车安全。

⑶ 强调全员管理概念，对进入现场的所有人员进行必要的讲课及宣传，强化文明施工意识，做到谁施工谁负责。

⑷ 保持生活、生产区内外及四周环境的整洁卫生，及时清除垃圾和废弃物。施工过程中，要求各作业班组做到工完场清，以保证施工现场整洁，施工秩序有条不紊。

4．环境保护措施

4.1 施工期间噪声的防治措施

现场施工噪声主要来自施工机械，为了能有效地降低施工噪声，应从以下几点着手：

⑴ 必须采取相应措施以使施工噪声符合国家环保局颁发的《建筑施工场界噪声限值》要求。土石方施工阶段的噪声限值为：昼间75dB，夜间55dB。

⑵ 在可供选择的施工方案中尽可能选用噪音小的施工工艺和施工机械。

⑶ 将噪音较大的机械设备布置在远离施工红线的位置，减少噪声对施工红线外的影响。

⑷ 对噪音较大的机械，夜间（21时至次日6时）休息时间内停机，以免影响附近居民休息。

⑸ 在居民区和噪声敏感区进行桩基施工作业，一般情况下应避免夜间施工。特殊情况下进行夜间作业时，项目部必须按有关规定向环境保护部门和相关执法部门申领夜间施工许可证，并将作业计划、影响范围、程度及有关控制措施向受影响的居民和单位通报说明。对产生噪声、振动的施工机械，应采取屏蔽、减震、消音等降噪措施减轻噪声扰民。

⑹ 因生产工艺上要求必须连续作业或因工程特殊需要确需在21时至次日6时期间进行施工的要经主管部门批准后方可进行夜间施工。

4.2 施工期间粉尘（扬尘）的污染防治措施

施工车辆行驶会引起尘土飞扬，使附近的总悬浮颗粒物超过环境空气质量标准。为了注重环保工作：

⑴ 配备洒水车以保证将汽车行走施工道路的粉尘（扬尘）控制在最低限度。

⑵ 定时派人清扫施工便道路面，减少尘土量。汽车进入施工现场应减速行驶，避免扬尘。

⑶ 对可能扬尘的施工场地定时洒水，并为在场的作业人员配备必要的专用劳保用品。对易于引起粉尘的细料或散料应予遮盖或适当洒水，运输时亦应予遮盖。

⑷ 施工现场主要道路必须进行硬化处理，对于受损路面及时进行修复，不能有明显浮尘。

⑸ 工地出口处设置车辆清洗或清扫设施，车辆驶出前必须将车辆清理干净，无泥土带出工地。

⑹ 施工现场非施工区域要进行硬化或绿化。

⑺ 施工现场应设密闭垃圾站、施工垃圾、生活垃圾分类存放，并及时清运消纳。

⑻ 施工现场土方必须集中存放，并进行覆盖；土方、渣土和施工垃圾运输必须使用密闭式运输车辆。

4.3 施工期间废水、泥浆的防治措施

⑴ 施工人员集中居住点的生活污水、生活垃圾（特别是粪便）要集中处理防止污染水源，厕所需设化粪池。

⑵ 冲洗集料或含有沉淀物的操作用水，应采取过滤沉淀池处理或其他措施，使沉淀物不超过施工前河流、湖泊的随水排入的沉淀物量。

⑶ 施工现场禁止随地大小便，经常保持清洁卫生。

⑷ 施工现场整洁卫生，无积水，车辆不带泥砂出现场，不随地乱扔、乱倒废弃物。

⑸ 生活区周围环境清洁卫生；生活垃圾定点集中、及时清理。清理施工垃圾要搭设封闭式垃圾通道或用容器吊运。

⑹ 妥善处理好施工废水，现场污水未经处理不得直接排入城市排水设施和河道、湖泊、池塘。施工现场的泥浆按规定进行密封外运，泥浆堆放地点必须运离城市，且必须有可靠的拦污坝，防止溢流。

4.4 施工期间固体废物的防治措施

⑴ 注意环境卫生，施工项目用地范围内的生活垃圾应倾倒至围墙内的指定堆放点，不得在围墙外堆放或随意倾倒，最后交环保部门集中处理。

⑵ 对施工期间的固体废弃物应分类定点堆放，分类处理。严禁将有害废弃物用作土方回填料。

⑶ 施工期间产生的废钢材、木材，塑料等固体废料应予回收利用。

⑷ 工人作业区域必须清洁整齐，活完料净脚下清。施工垃圾和洒漏的混凝土要及时清理。

⑸ 施工现场的零散碎料、垃圾、渣土要及时清理，不得随处堆放料具和杂物。

⑹ 除有符合规定的装置外，不得在施工现场熔化和焚烧油毡、油漆；不得焚烧其他可产生有毒、有害烟尘和恶臭气味的废弃物，禁止将有毒有害废弃物作土方回填。

⑺ 建筑垃圾和渣土应指定地点堆放，每天进行清理。装运废料和施工材料的车辆进出,应保证场内外道路不受污染,汽车驶出场地前,安排专人检查车载情况,严禁抛、洒、滴、漏现象发生，安排专人及时清扫周围路面，确保路容卫生，同时在大门口设置冲洗槽，必要时派专人用水枪冲洗轮胎后方可出场。

4.5 其他环保措施

⑴ 建立环境保护管理小组，由项目经理主管，成员由专业骨干组成，做好日常环境管理，并建立环保管理资料。

⑵ 对地下管线应妥善保护，不明管线应事先探明，不允许野蛮施工作业。

⑶ 施工期间应防止水土流失，做到统筹规划、合理布置、综合治理、化害为利。

⑷ 根据工程施工要求，施工区域与非施工区域间应设置分隔设施，做到连续、安全、美观。

⑸ 施工现场要严格执行分片包干和个人岗位责任制，做到整个现场清洁、整齐、文明施工。

⑹ 现场内各种材料统一布置、分类摆放整齐，材料标识要清晰准确，并进行覆盖。

⑺ 施工现场杜绝长流水和长明灯，节约使用水、电。

⑻ 施工中需要停水、停电、临时封路、临时阻断交通而影响环境时，必须经有关行政管理部门批准并经事先告示。在有行人、车辆通行的地方施工，应当设置沟、井、坎、穴覆盖物，并有醒目的警示标志。

5．工程进度计划保证措施

为保证本次工程的施工总工期，项目管理部设立施工组织管理、质量管理、安全文明管理三大管理体系，在此基础上在总公司经理的主管下，实行项目经理负责制，落实责任系统和施工班组，项目部设置职能齐全，配备精良、富有实际施工技术管理经验的人员。为确保本次工程在业主确定的总工期内完成，提出如下保证措施。

5.1 计划管理保证

项目部以总计划为纲，按照总进度的要求，进一步编制分阶段、分系统的实施作业计划，从而确定工程进度的网络节点，实行节点控制考核，以总进度计划来指挥调度施工的各个环节。各施工专业组对项目部编制的施工计划要及时反馈工程进展情况，以利于指挥生产的平衡调度并及时向建设单位申报计划统计表。

5.2 施工技术管理保证

施工技术管理是保证工程质量优良的前提。在拖工技术方案的指导下，提供技术保证措施，强化全员的质量意识，严格遵循施工规范，执行操作规程，依照相关的施工工艺、方案来指导施工。编制科学的施工程序以分层流水作业，合理交叉施工，安全文明达到缩短工期的目的。对外进行设计联络，落实设计单位的设计修改、变更。

5.3 施工力量管理保证

保证各施工作业面都有足够的管理人员和作业人员，从而保证作业计划按节点完成，公司保证本次工程项目的用工需要，在公司范围内平衡和调集管理人员和施工作业人员，项目部的劳动力需用计划首先得到平衡解决，在素质上和数量上得到保证。

5.4 机具设备材料管理

项目部配置机具、设备、材料组，受项目经理直接领导，保障施工机具、材料及时到位，保证项目施工顺利进行。

5.5 施工安全文明管理保证

保证施工紧张有序，项目部配置专职安全员，以保证精神文明建设和安全文明施工有章可循，措施到位。

5.6 工期保证组织体系

为有效保证工程顺利进行和工期目标顺利实现，我们将在本项目部设置工期保证体系，由项目经理负责推动整个体系有效运转，并通过有效的控制方法和资源协调，保证各项工作全画展开，优质高效地完成本工程建设。

工期保证组织体系图如下：

材料员

资料员

公司总经理

项目经理

安全员

质量员

施工员

各施工班组

项目工程师

5.7 实行多级计划控制

本安装工程具有工程量大、施工配合工作面广的特点，施工过程中在保证施工质量、安全和文明施工的前提下，如何保证主要进度控制节点的实现，如期完成施工任务是施工项目管理的关键所在，为此我们将实行多级计划控制，并制定相关配套措施，以确保进度计划得以实现。

总进度计划、区域进度计划的控制：

根据各阶段控制目标按专业工种进行目标分解，按照总体进度目标，分解进度目标，建立进度控制检查制度, 落实进度控制、检查调整方式方法。定期举行进度协调会议, 对进度的各方面的因素进行分析和预测。

6．季节性施工措施

6.1 雨季施工措施

根距本次工程的季节特点，需加强雨季施工的管理。

⑴ 掌握气象趋势及动态，提前做好劳动力安排和材料采购进场计划，以利安排施工，做好预防的准备工作。

⑵ 场地合理布置明沟、集水坑，一旦遇下雨天气，保证现场排水系统畅通，防止场地积水，减少水土流失。

⑶ 保证道路畅通，路面根据实际情况分别进行硬化或加铺砂石、炉渣或其他材料，确保场内车辆通行，并安排洗车点，确保车辆不带泥上路。

⑷ 做好雨季刮风防护措施，现场临设采用脚手架扣件搭建的，房顶必须扣牢，以防大风吹起。

⑸ 做好施工机械、用电设备的防雨、防潮措施，配电箱应设置防雨罩。如遇大风、大雨、雷电天气，应立即停工避险，以防意外事故的发生。

⑹ 现场易燃材料和物品要集中管理，采取有效的防火措施。

⑺ 按防汛要求设置连续、畅通的排水设施和应急物质，如水泵及塑料布、沙袋等。

⑻ 现场备用足够的彩条布或其他防水雨布，下雨时，及时对开挖后尚未施工的裸露坡面进行遮盖，防止雨水对坡面的冲刷。

⑼ 土方机械在现场随时待命，基坑边坡如果出现险情，必要时进行局部回填。

6.2 防洪措施

该项目所在地雨季施工时受到洪水的威胁的可能性较大。根据工程所在地的水文特性，以及地质报告阐述的内容，施工时必须采取有针对性措施搞好防洪工作，做到防洪和施工两不误。

⑴ 切实搞好上述雨季的施工措施，保证该项目按时按质完成施工任务。

⑵ 在洪水来之前加速工程的施工，使主要工程量在未进入雨季就施工结束，尽量减少雨季给工程带来的损失。

⑶ 施工时要经常与当地气象部门保持联系，要求向我公司提供较为准确的天气预报，做到早预防、早采取措施。

第七章  基坑监测方案

1．第三方监测方案

为确保地下建筑工程施工期间基坑的稳定、周围道路、建筑及地上设施的安全，须对基坑开挖的全过程进行监测工作，信息化施工，准确反映基坑开挖过程中围护结构及周围土体、构筑物的变化及稳定情况。基坑支护最适合信息化施工，基坑支护的设计和施工与现场测试监控密切相关，通过施工监测及时将监测资料反馈给设计、施工人员，以便及时进行反馈设计，及时采取应急措施，从而确保基坑安全。

基坑监测由建设单位委托具有相应资质的第三方监测单位实施。

1.1 基坑监测内容

根据本工程基坑支护设计方案、设计监测要求及周边环境条件，本工程基坑开挖及地下结构施工期间，监测内容如下：

⑴ 支护结构水平位移、沉降监测；

⑵ 边坡土体深层水平位移监测；

⑶ 周边建筑物、道路的沉降监测；

⑷ 锚杆内力监测；

⑸ 地下水位观测。

1.2 基坑监测报警值

本次基坑支护设计监测报警值如下表：

| 序号 | 监测项目 | 累计变形值（mm） | 变形速率 （mm/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坡顶水平位移 | 40 | 3 |  |
| 2 | 坡顶垂直沉降 | 40 | 3 |  |
| 3 | 深层土体位移 | 50 | 3 |  |
| 4 | 地面沉降 | 50 | 3 |  |
| 5 | 周边建筑物沉降 | 20 | 2 |  |
| 6 | 坑外水位变化 | 1000 | 400 |  |
| 7 | 锚杆拉力 | 设计值的80% |  |  |
| 8 | 坑内水位观测 | / |  |  |

2．施工方监测计划

在施工全过程中，施工单位在配合监测单位做好基坑监测工作的同时，应结合施工加强对基坑及周边环境进行全天候的观测。主要监测工作和计划如下：

⑴ 熟悉基坑支护设计方案，对基坑工程的安全性和对周围环境的影响程度有全面的了解，掌握基坑监测内容。

⑵ 配合监测单位进行监测点的设置，并对不同性质的监测点采取有效的保护措施。

⑶ 在不同的施工阶段，有针对性地对基坑土体、地下水位、周边建筑物、道路、管线等的变形、沉降加强观测，以目测为主，辅以自有的测量仪器、钢尺进行量测。

⑷ 基坑支护施工过程中，通过观测及时发现可能产生的较大位移或坡面开裂情况，用以指导施工，采取切实可行的措施，确保边坡及周围环境的安全。

⑸ 做好检查监测记录，并结合监测单位提供的监测数据进行综合分析，如发现环境现状或监测数据异常，监测数据超过警戒值，并有继续增大的趋势时，应及时反馈给建设、设计、监测单位。

⑹ 施工监测过程持续至整个基坑回填结束。

3．基坑监测数据处理

3.1 监测数据正常

监测数据处于正常状态时，基坑施工按照计划正常进行。

3.2 监测数据达到预警值

当监测数据达到预警值时，应放缓或暂停施工作业，分析原因，加强巡视，加密监测频率，确定处理措施并实施，待监测数据趋于正常时，方可正常施工。

3.3 监测数据达到报警值

当变形达到报警值或接近危险点时，应立即停止施工作业，启动基坑应急预案，跟踪监测，及时拍摄现场照片，迅速组织技术人员进行研究分析，同时向设计等单位反映，确定处理措施并立即实施，直到监测恢复到正常范围内，危险性解除方可继续施工。

第八章  基坑工程应急预案

基坑支护方案正常实施的情况下，还需要对工程实施过程中可能存在的质量、安全隐患和不确定因素制定施工应急预案，已确保基坑开挖、地下室施工的顺利进行。

1．应急预案的任务和目标

更好地适应法律和经济活动的要求，给项目部全体施工员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境；保证各种应急反应资源处于良好的备战状态；指导应急反应行动按计划有序地进行，防止因应急反应行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援；有效地避免或降低人员伤亡和财产损失；帮助实现应急反应行动的快速、有序、高效；充分体现应急救援的“应急精神”。

2．应急救援指挥系统

2.1 应急指挥组织机构

以项目经理吴云峰为总指挥的施工应急领导小组，一旦发生险情，现场成立以项目经理为组长的抢险领导小组，负责具体实施工作。在基坑开挖期间，工地常驻专业抢险人员，一旦出现险情随时进行补救，人员组织网络如下：

材料员

资料员

安全员

质量员

施工员

项目经理

项目工程师

各施工班组

2.2 应急救援组织人员名单

2.2.1公司应急指挥及救援组织人员名单：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 救援职责 | 电话号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 总经理 | 主持全面应急救援工作 |  |
| 2 |  | 总工程师 | 协助指挥救援和处理工作 |  |
| 3 |  | 安全经理 | 协助指挥救援和处理工作 |  |

2.2.2项目部应急救援小组人员名单：

| 序号 | 项目部 | 救援小组职务 | 救援职责 | 电话号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 组长：姓名 | 工程事故救援的全面指挥 |  |
| 2 | 技术负责人 | 副组长：姓名 | 协助组长进行事故救援的指挥 |  |
| 3 | 安全员 | 组员：姓名 | 事故现场的紧急抢险工作 |  |
| 4 | 施工员 | 组员：姓名 | 事故现场的紧急救护工作 |  |
| 5 | 质量员 | 组员：姓名 | 事故现场的紧急救护工作 |  |

2.3 应急救援小组职责

2.3.1 公司应急小组职责

⑴ 负责事故救援的整体指挥；

⑵ 负责建立公司网络系统，保证与项目部及上级主管部门的联系，并负责向上级主管部门的汇报工作；

⑶ 负责成立事故调查处理小组，对事故调查处理工作进行监督。

2.3.2、项目部应急救援小组职责

⑴ 负责工程事故救援的全面指挥，负责指挥处理紧急情况，保证突发事件按应急救援预案顺利实施；

⑵ 负责与公司安全生产管理机构联系及情况汇报；

⑶ 负责所需救援物资、材料、人员的落实；

⑷ 负责事故现场的抢险、保护、救护及通讯工作；

⑸ 负责与相邻可依托力量的联络求救；

⑹ 负责事故现场的紧急救护工作，及时组织护送重病伤员到医疗中心救治。

⑺ 负责事故现场的紧急抢险工作，包括受困人员、现场贵重物资及设备的抢救、危险品的转移等。

⑻ 负责事故现场的保护、证物保存和取样、人员的清点及疏散工作。

⑼ 负责工程项目生产的恢复工作。

2.4 应急救援机构电话号码

公安：110   火警：119   医疗急救：120

公司应急救援小组：

电话：0512－58888888（白天）  13999999999（全天和节假日）

项目部应急救援小组：

组长：姓名     电话：13888888888

副组长：姓名   电话：13777777777

3．应急预案启动涉及的事故类型

⑴ 物体打击事故

⑵ 坍塌事故

⑶ 触电事故

⑷ 火灾事故

⑸ 高处坠落事故

⑹ 有可能发生的其他事故

4．应急救援工作要求

⑴ 相关人员必须服从统一指挥，整体配合、协同作战、有条不紊、忙而不乱。

⑵ 必须确保应急救援器材及设备数量充足、状态良好，保证遇到突发事件时各项救援工作正常运转。

⑶ 各应急小组成员必须落实到人，各司其职，熟练掌握防护技能。

⑷ 项目部安全领导小组必备的资料与设施：

危险品数据库：危险品的名称、数量、存放地点及物理化学特性；

救援物资数据库：应急救援物资和设备名称、数量、型号大小、状态、使用方法、存放地点、负责人、及调动方式；

现场人员个人防护用品使用情况；

结合工程特点制定安全事故应急救援实施方案；

各专业小组人员联络方式、现场员工名单表、各宿舍人员登记表；

上级安全生产管理机构、应急服务机构的联系方式。

5．应急救援事故报告

施工现场发生安全事故后，五分钟内项目部应急小组成员应到位并立即展开救援工作。除立即组织抢救伤员外，必须采取有效措施防止事故扩大，并保护好现场，做好善后工作外，还应按下列规定报告有关部门：

⑴ 若伤亡事故发生后，项目经理应立即报告公司总经理，总经理应在接到报告后立即报告张家港市建筑安全监督站，并迅速到达施工现场，指挥救援工作。

⑵ 人员受伤后，送往最近的医院救治，工地就近医院：金港人民医院（急救电话：120）。

⑶ 易燃易爆物品爆炸和火灾事故，应同时报告当地公安和消防部门（公安电话：110，消防电话：119）。

6．急救技术及常备药品

6.1 急救技术

6.1.1 口对鼻人工呼吸

伤者因牙关紧闭或外伤等原因，不能进行口对口人工呼吸，可采用口对鼻人工呼吸。方法与口对口人工呼吸相同，只是把捏鼻改为捏口，对住鼻孔吹气，吹气要大，时间要长。

6.1.2 口对口人工呼吸

使病人仰卧，松解衣扣和腰带，清除伤者口腔内痰液、呕吐物、血块、泥土等，保持呼吸道顺畅。救护人员一手将伤者下颌托起，使其头尽量后仰，另一只手捏住伤者的鼻孔，深吸一口气，对住伤者的口用力吹气，然后立即离开伤者口，同时松开捏住鼻孔的手。吹气力量要适中，次数以每分钟16～18次为宜。

6.1.3 胸外心脏按压

由于电机、窒息及其他原因所致心博骤停时，应用胸外心脏按压法进行急救。

将伤者仰卧在地上或硬板床上，救护人员跪或站于伤者一侧，面对伤者，将右手掌置于伤者胸骨下段及脸突部偏左，左手置于右手之上，以上身的重量用力把胸骨下段向后压向脊柱，随后将手腕放松，每分钟挤压60～80次。在进行胸外心脏按压时，宜将伤者头放低以利静脉血回流。若伤者同时伴有呼吸停止，在进行胸外心脏按压时，还应进行人工呼吸。一般做四次胸外心脏按压，做一次人工呼吸。

此法不适宜用于胸骨骨折、颅脑外伤、胸腹部外伤伴有内脏损伤、内出血、肋骨骨折等。伤势严重者，应及时联系急救中心并采取临时急救措施。

6.2 常备用药

6.2.1 外用药

| 品名 | 适应症 | 品名 | 适应症 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创可贴 | 小创伤出血 | 万花油 | 烧烫伤 |
| 京万红软膏 | 烧烫伤 | 风油精 | 虫咬、牙痛、关节痛 |
| 碘酊(2%) | 局部消毒、 | 清凉油 | 驱暑醒脑、防虫咬 |
| 酒精(70%) | 局部消毒 | 棉垫、绷带 | 外伤出血 |
| 止血胶带 | 外伤出血 | 云南白药 | 散瘀、止痛、止血 |

6.2.2 内服药

| 品名 | 适应症 | 品名 | 适应症 |
| --- | --- | --- | --- |
| 速效感冒胶囊 | 发烧、感冒 | 朴尔敏 | 抗过敏 |
| 氟哌酸 | 腹泻、尿道感染 | 果导 | 治便秘 |
| 复方甘草片 | 镇咳、袪痰 | 安定 | 失眠 |
| 碘喉片 | 咽炎、扁桃体炎 | 必痛定 | 降血压、治高血压、冠心病 |
| 颠茄片 | 胃痉挛 | 阿司匹林 | 解毒、镇痛 |
| 多酶片 | 助消化 |  |  |

7．安全技术措施

⑴ 执行建筑施工相关安全技术规范、规程。各工种的员工作业自觉执行本工种的操作规程及遵守员工守则，执行企业及施工现场的规章制度，按规定佩戴劳动保护用品，加强对员工的思想教育，使员工懂得我要安全，自觉搞好安全自保、互保工作。

⑵ 施工现场施工人员要组织在场的施工班组工人和有关人员学习有关规定和规程，做好每项施工内容安全教育，并按照有关部门所提供的资料及设计要求进行详细技术交底。

⑶ 进入施工现场人员必须佩戴安全帽，严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不准穿硬底鞋和带钉的靴鞋。

⑷ 使用的一切设备设施、安全装置、工具、配件、材料和个人劳动防护用品等，必须经常检查，做好管、用、养、修、换，确保完好率和使用安全度。同时，所有设备和设施还需作每天、每周和每月的定期检查，并需填写好记录。

⑸ 施工作业区内严禁一切非该作业施工人员进入。

⑹ 所有施工人员进场必须学习使用现场消防器材，平时不得随便移动消防器材。

⑺ 严禁在施工现场吸烟，只能在指定吸烟区内吸烟。

⑻ 进入施工现场必须爱护现场内一切设施。

8．危险源的分析、确定及分布

8.1 重大危源的确定及分布

根据本工程工地周边建筑物、道路距离较近，且开挖深度较深，在搞好施工工程安全的同时，必须把基坑整体安全工作同旗并举的特点，确定以下6个危险场所（设备）为重大危险源：

⑴ 施工用电：各作业场所施工临时用电(包括宿舍临时用电)。

⑵ 大型施工机械的操作、保养。

⑶ 垂直运输设备：作业场所的物料提升机。

⑷ 临边洞口：基坑周围、支撑施工、支撑梁上、深基坑。

⑸ 动火作业：各动火作业场所。

⑹ 中暑：通风不良场所。

8.2 危险性的分析

建筑业是一种高危作业的行业，特别是施工高层建筑的过程中，建筑物施工难度增大，高处坠落、物体打击、机械伤害、触电事故等四大伤害，施工中设施搭设，设备安装与拆除、临边作业，高处作业以及设备、设施维修保养过程均存在着事故危险性，在模板安、拆存在着坍塌的危险性，在高温季节，地下室、管井等施工存在着中暑的危险性。但深基坑的施工不仅仅是简单的人员伤亡、机械损害和本项目的安全，更重要的是它还涉及到对周边环境、社会公众安全利益，影响力之大很难想象。

上述危险性存在着对员工、项目实施及公众的安全隐患，因此很有必要采取措施加以防范。

9．主要事故的预防及其应急预案

9.1 高处坠落事故的预防及其应急预案

本项目实施土方开挖、地下室施工过程中，相对基坑坑底来说高处作业的机会比较多，经常在临空的高处进行作业，施工条件差，危险因素多。避免发生高处坠落事故，必须加强监控管理。对职工进行预防高处坠落的技术知识教育，使他们熟悉操作时必须使用的工具和防护用具。同时，在技术上采取有效的防护措施。

9.1.1 防止高处坠落事故的基本安全要求

以预防坠落事故为目标，对于恐怕发生坠落事故等事故的特定危险施工，在施工前，制订防范措施，并应在日常安全检查中加以确认。

⑴ 凡身体不适应从事高处作业的人员不得从事高处作业。从事高处作业的人员要按规定进行体检和定期检查。

⑵ 严禁穿硬塑料底等易滑鞋、高跟鞋。

⑶ 作业人员严禁互相打闹，以免失足发生坠落危险。

⑷ 不得攀爬脚手架，进行悬空作业时，应有牢靠的立足点并正确系挂安全带。

⑸ 施工使用的临时梯子要牢固，踏步300～400mm，与地面角度成60～70度，梯脚要有防滑措施，顶端捆扎牢固或设专人扶梯。

⑹ 各种架子搭好后，项目经理必须组织架子工和使用的班组共同检查验收，验收合格后，方准上架操作。使用时，要检查架子是否稳固，发现问题及时加固，确保使用安全。

9.1.2 当发生高处坠落事故后抢救重点的处理

⑴ 发生高处坠落事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

⑵ 出现颅脑损伤，必须维持呼吸道顺畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁面等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。

⑶ 发现伤者手足骨折，不要盲目搬动伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与腱侧下肢缚在一起。

⑷ 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。正确的现场止血处理措施。

9.2 物体打击事故的预防及其应急预案

物体打击伤害是建筑行业常见事故四大伤害的其中一种，特别在施工周期短，劳动力工种多，物料投入较多，交叉作业时常有出现。这就要求在基坑四周、支撑梁作业人员对机械运行、物料传接、工具的存放规程中，都必须确保安全，防治物体坠落伤人的事故发生，确保坑底施工人员及机械的安全。

9.2.1 防治物体打击事故基本安全要求

⑴ 人员进行施工现场必须按规定配带安全帽。应在规定的安全通道内出入和上下，不得在非规定通道位置上行走。

⑵ 安全通道上方应搭设双层防护棚，防护棚使用的材料要能防治高空坠落穿透。

⑶ 钢井架、施工用人货梯出入口位置应搭设防护棚，防护棚长度以钢井架、施工用人货梯外边沿两侧各超过0.8m，宽度：当建筑物高度在15m～30m时，搭设4m；当建筑物高度在30m以上，搭设5m；超高层建筑物，搭设6m。

⑷ 临时设施的盖顶不得使用石棉瓦作盖顶。

⑸ 边长小于或等于250mm的预留洞口必须用坚实的盖板封闭，用砂浆固定。

⑹ 作业过程一般常用工具必须放在工具袋内，物料传递不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。所有物料应堆放平稳，不得放在临边及洞口附近，并不可妨碍通行。

⑺ 高空安装超重设备或垂直运输机具，要注意零部件落下伤人。

⑻ 吊运一切物料都必须由持有司索工上岗证人员进行绑码，灰砂砖等散料应用吊篮装置好后才能起吊。

⑼ 拆除或拆卸作业要在设置警戒区域、有人监护的条件下进行。

⑽ 高处拆除作业时，对拆卸下的物料、建筑垃圾要及时清理和运走，不得在走道上任意乱放或向下丢弃。

9.2.2 发生物体打击应急措施

⑴ 发生物体打击事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

⑵ 出现颅脑损伤，必须维持呼吸道顺畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁面等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。

9.3 坍塌事故的预防及其应急预案

9.3.1 防止坍塌事故的基本安全要求

必须认真贯彻建设部“重申防止坍塌事故的若干规定”和“关于防止坍塌事故的紧急通知”精神，在项目施工中必须针对工程特点编制施工组织设计，编制质量、安全技术措施，经甲乙方及监理单位审批后实施。

深基坑开挖施工，必须单独编制专项的施工方案，编制安全技术措施，防止土方坍塌、渗漏水的预防和补救，尤其是制定防止毗邻建筑物坍塌的安全技术措施。

⑴ 降水处理

对工程标高低于地下水以下，首先要降低地下水位，对毗邻建筑物必须采取有效的安全防护措施，并进行认真观测。

⑵ 基坑边堆土要有安全距离，严禁在坑边堆放建筑材料，防止动荷载对土体的震动造成原土层内部颗粒结构发生变化。

⑶ 土方挖掘过程中，要加强基坑监控。对基坑和支撑梁的偏移、沉降要做到每日观测，整理数据分析汇总。

⑷ 杜绝“三违”现象。

⑸ 土方开挖和地下室施工过程中，要对本项目的止水体系进行检查和补救，发现异常现象就不能放过，及时处理。

9.3.2 发生坍塌事故、渗漏水的应急措施

⑴ 当施工现场的监控人员发现土方或建筑物有裂纹或发出异常声音时，应立即报告给应急救援领导小组组长，并立即下令停止作业，并组织施工人员快速撤离到安全地点。

⑵ 当土方或建筑物发生坍塌后，造成人员被埋、被压的情况下，应急救援领导小组全员上岗，除应立即逐级报告给主管部门之外，应保护好现场，在确认不会再次发生同类事故的前提下，立即组织人员进行抢救受伤人员。

⑶ 当少部分土方坍塌时，现场抢救组专业救护人员要用铁锹进行撮土挖掘，并注意不要伤及被埋人员；当建筑物整体倒塌时，造成特大事故时，由市应急救援领导小组统一领导和指挥，各有关部门协调作战，保证抢险工作有条不紊的进行。要采用吊车、挖掘机进行抢救，现场要有指挥并监护，防止机械伤及被埋或被压人员。

⑷ 被抢救出来的伤员，要由现场医疗室医生或急救组急救中心救护人员进行抢救，用担架把伤员抬到救护车上，对伤势严重的人员要立即进行吸氧和输液，到医院后组织医务人员全力救治伤员。

⑸ 当核实所有人员获救后，将受伤人员的位置进行拍照或录像，禁止无关人员进入事故现场，等待事故调查组进行调查处理。

⑹ 对在土方坍塌和建筑物坍塌死亡的人员，由企业及市善后处理组负责对死亡人员的家属进行安抚，伤残人员安置和财产理赔等善后处理工作。

⑺ 对于基坑的止水体系出现问题，及时组织人员、材料（土工布、木方、水泥、砖块、塑料管、速凝剂）对渗漏水部位进行封堵、引流：对于轻微渗漏水部位，必须要一次性封堵死， 不留后遗症并检查四周有无渗漏点；对于严重渗漏部位，无法一次性封堵或会留下安全隐患的，应用细的塑料管进行引流处理，保证渗漏出来的是没有泥沙类的清水，在确认四周封堵的材料已经密实，再处理引水管，并观察四周，如有异常，仍待处理引水管。

9.4 触电事故的预防及其应急预案

触电事故和其他事故比较，其特点是事故的预兆性不直观、不明显，而事故的危险性非常大。当流经人体电流小于10mA时，人体不会产生危险的病理生理效应；但当流经人体电流大于10mA时，人体将会产生危险的病理生理效应，并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动，乃至人体窒息（“假死”状态），在瞬间或在两三分钟就会夺去人的生命。因此，在保护设施不完备的情况下，人体触电伤害事故是极易发生的。所以，施工中应做好预防工作，发生触电事故要正确处理，抢救伤者。

9.4.1 防止触电伤害的基本要求

根据安全用电“装得安全，拆得彻底，用得正确，修得及时”的基本要求，为防止发生触电事故，在日常施工（生活）用电中要严格执行有关用电的安全要求。

⑴ 用电应制订独立的施工组织设计，并经企业技术负责人审批。必须按施工组织设计进行敷设，竣工后办理验收手续。

⑵ 一切线路敷设必须按技术规程进行，按规范保持安全距离，距离不足时，应采取有效措施进行隔离防护。

⑶ 非电工严禁接拆电气线路、插头、插座、电气设备、电灯等。

⑷ 根据不同的环境，正确选用相应额定值的安全电压作为供电电压。安全电压必须由双绕组变压器降压获得。

⑸ 带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其他设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离，距离不足时，应采取有效措施进行隔离防护。

⑹ 在由触电危险的处所或容易产生误判断、误操作的地方，以及存在不安全因素的现场，设置醒目的文字或图形标志，提醒人们识别、警惕危险因素。

⑺ 采取适当的绝缘防护措施将电导体封闭或隔离起来，使电气设备及线路能正常工作，防止人身触电。

⑻ 采用适当的保护接地措施，将电气装置中平时不带电，但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分（设备的金属外壳或金属结构）与大地作电气连接，减轻触电的危险。

⑼ 施工现场供电必须采用TN-S或TT的三相五线的保护接零系统，把工作零线和保护零线区分开，通过保护接零作为防止间接触电的安全技术措施，同一工地不能同时存在TN-S和TT两个系统。

9.4.2 发生触电事故的应急措施

触电急救的要点是动作迅速，救护提法，切不可惊慌失措、束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电救济八字方针。发现有人触电，首先尽快使触电者脱离电源，然后根据触电者的具体症状进行对证施救。

9.5 火灾事故的预防及应急预案

做好防火安全，是建筑企业一项十分重要的工作，防火安全直接关系经济，企业信誉和群众的生命财产的安危及社会的稳定，所以绝不能掉以轻心，必须认真对待。预防为主，防患未然，工作中严格遵守国家、省、市上级有关部门的法律、法规和本企业的施工现场防火管理规定等，建立严格的规章制度，落实有效措施，把防火的安全工作做好。

9.5.1 制定灭火应急方案的方法

⑴ 调查研究。组织有工种技术人员参加的小组，对本单位生产、贮存的原材料，设备工艺的特点及火灾危险性，进行全面的调查，掌握第一手资料，确定防、消对策，作为制订应急方案行动的依据。

⑵ 制订预案。调查研究的基础上，制订出要害部位的灭火应急方案，内容包括报警的召集讯号，灭火组织分工，灭火方法与消防器材，疏散物资的地点与方法，防爆炸防毒措施，安全措施等。

⑶ 群策群力。制订出来的预案，应交有关部门职工讨论，提出修改意见，同场演练，不断补充修改，完善灭火应急方案。

9.5.2 火灾扑救的基本方法

发生火灾事故，要概括燃烧物资，燃烧特点，火场的具体情况，正常使用消防器材，组织扑救初起火患。组织人员疏散，转移贵重物品到安全地方，拨119电话报警等。

⑴ 起火时，普通电梯不能作安全疏散用，一是电梯井拨烟火的作用很强，容易扩大火势。二是在火灾时，电梯井内为；烟雾浓，不能保证安全。三是在火灾时对非消防用电都要断电。

⑵ 火场上出现浓烟、高热、缺氧等，致人死亡时间早在5～6分钟，晚的在10～12分钟，所以人员疏散时间必须控制在3分钟内全部疏散到安全地方。

⑶ 油类火灾同样可用窒息灭火法，用泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器等（严禁用水扑救）直接喷射在燃烧载油的器具上，阻止和氧气基础，达到灭火效果。

⑷ 火灾事故扑灭后，要保护好事故现场，由主管部门或消防部门对事故现场进行调查、鉴定、确定起火原因。依法对事故责任人进行处理。吸取火灾事故教训，落实整改措施，改进消防工作。通过火灾事例，教育全体员工，提高员工防火意识。

10．应急救援的培训与演练

10.1 培训

应急预案和应急计划确立后，按计划组织施工项目部全体人员进行有效的培训，从而具备完成其应急任务所需的知识和技能。

⑴ 项目部应急组织每一项目开工前或半年进行一次培训；

⑵ 新加入的人员及时培训；

主要培训以下内容：

⑴ 施工安全防护、作业区内安全警示设置、个人的防护措施、施工用电常识、在建工程的交通安全、大型机械的安全使用；

⑵ 对危险源的突显特性辩识；

⑶ 事故报警；

⑷ 紧急情况下人员的安全疏散；

⑸ 现场抢救的基本知识。

10.2 演练

⑴ 演练频率：施工项目部在项目开工后演练一次，并可根据工程工期长短不定期举行演练，施工作业人员变动较大时增加演练次数。

⑵ 演练地点：华天大厦施工现场。

⑶ 参加人员：项目全体施工人员，建设、监理单位现场人员。

⑷ 演练记录：记录应急演练照片及其他相关资料，做好应急演练过程记录并有监理人员签字，对应急演练活动及时作出总结，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。

11．应急救援预案的启动、终止和工作恢复

当事故的评估预测达到起动应急救援预案条件时，由应急总指挥启动应急反应预案令。

对事故现场经过应急救援预案实施后，引起事故的危险源得到有效控制、消除；所有现场人员均得到清点；不存在其它影响应急救援预案终止的因素；应急救援行动已完全转化为社会公共救援；应急总指挥认为事故的发展状态必须终止的；应急总指挥下达应急终止令。

应急救援预案实施终止后，应采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场和物证，经有关部门认可后可恢复施工生产。

对应急救援预案实施的全过程，认真科学地作出总结，完善应急救援预案中的不足和缺陷，为今后的预案建立、制订、修改提供经验和完善的依据。

12．基坑预警和应急处理措施

基坑破坏主要有两种形式：一是围护体系失稳，造成坑壁坍塌；及坑底失稳，产生严重后果；二是接口处和施工缝处出现渗漏，造成坑壁周边土体下沉、周边房屋开裂，管道破裂等恶性事故。

12.1 基坑失稳

主要是坑外侧土压力或附加荷载超过设计预估值，如出现此类情况，立即采取外卸内压法处理，即立即移走坑顶外侧荷载或堆放的重物，在坑内沿坑周回土、或用钢管支撑，以降低主动土压力，增加被动土压力。

12.2 坑底失稳

基坑开挖到底，变形观测坑顶土体若出现向外位移现象，应防基坑隆起，此情况出现应及时回填土方，调集数台旋喷桩设备进行坑底加固，增加被动土压力、或增设一道锚杆。

12.3 坑壁渗水

主要是地下剪力墙施工期间施工缝的处理不当、施工段的接头处理、混凝土灌注振捣不到位、接头处后期处理出现漏洞；如漏水量大，可在漏点处采取高压旋喷法进行封堵；如漏点不大，可在漏点处凿除凹型槽后，重新用高标号的细石砼进行封堵。

12.4 应急机械及材料贮备

根据应急方案，在基坑开挖期间，工地常备如下抢险器材：

⑴ 水泥              50吨

⑵ 水玻璃（速凝剂）  若干

⑶ 黄砂、石子        若干

⑷ 土方、土工布及杉木若干

⑸ 挖机（现场多台）

⑹ 旋喷设备壹台套

⑺ 交通工具小汽车一辆

此外，还需与材料供应商保持联系，一旦需要可随时供货到现场，以确保基坑开挖的顺利进行。

13．应急救援线路图

应急救援线路：“华天大厦工地现场”至“张家港市金港人民医院”，途经：金港路、S338省道、金山南路、人民路，全程3.4公里，大约需要行驶10分钟。

华天大厦工地现场

张家港市金港人民医院